## 2026_04_01_R1-002_demanda
Gestor de red | Provincia | Municipio | Coordenada UTM X [1] | Coordenada UTM Y [1] | Subestación | Nivel de tensión (kV) | Capacidad firme disponible (MW) [2] | Capacidad comprometida por cuestiones regulatorias | Capacidad de acceso firme de demanda ocupada (MW) [3] | Capacidad firme admitida y no evaluada (MW) [4] | Posiciones ocupadas | Posiciones libres | Nudo 0* | Comentarios | Nombre Subestación | Matrícula Sub. | Nudo Afección RdT
R1-002 | A Coruña | A Coruña | 62446.171 | 4813073.949 | 2920200082 | 15 | 10.9816 | 0 | 66.69 | 0 |  |  | 0 |  | EIRIS | EIR | EIRIS 220
R1-002 | A Coruña | A Coruña | 62270.696 | 4815730.823 | PUR | 15 | 0 | 0 | 93.3875 | 0 |  |  | 0 |  | EL PUERTO | EPU | PUERTO 220
R1-002 | A Coruña | A Coruña | 59908.537 | 4813203.116 | GRE | 15 | 3.2395 | 0 | 173.5825 | 2.836 |  |  | 0 |  | LA GRELA 2 | GRN | GRELA 220
R1-002 | A Coruña | A Coruña | 59618.816 | 4816233.156 | 2920200081 | 15 | 0 | 0 | 68.3885 | 0 |  |  | 0 |  | SAN PEDRO DE VISMA | SPV | SABÓN 220
R1-002 | A Coruña | A Coruña | 59618.816 | 4816233.156 | 2920200081 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | SAN PEDRO DE VISMA | SPV | SABÓN 220
R1-002 | A Coruña | A Laracha | 47049.94 | 4803791.011 | 2920200090 | 15 | 0 | 0 | 23.12 | 0 |  |  | 0 |  | LARACHA | LAR | SABÓN 220
R1-002 | A Coruña | A Laracha | 47049.94 | 4803791.011 | 2920200090 | 20 | 0 | 0 | 12.23 | 0 |  |  | 0 |  | LARACHA | LAR | SABÓN 220
R1-002 | A Coruña | A Laracha | 47049.94 | 4803791.011 | 2920200090 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | LARACHA | LAR | SABÓN 220
R1-002 | A Coruña | Arteixo | 54888.923 | 4808686.846 | 2920420308 | 15 | 0 | 0 | 25.5618 | 0 |  |  | 0 |  | MORAS | MOR | SABÓN 220
R1-002 | A Coruña | Arteixo | 54888.923 | 4808686.846 | 2920420308 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | MORAS | MOR | SABÓN 220
R1-002 | A Coruña | Arteixo | 53998.648 | 4811999.49 | SBO | 15 | 0 | 0 | 35.434 | 0.28018 |  |  | 0 |  | SABON | SBN | SABÓN 220
R1-002 | A Coruña | Arteixo | 53998.648 | 4811999.49 | SBO | 66 | 0 | 0 | 7 | 0 |  |  | 0 |  | SABON | SBN | SABÓN 220
R1-002 | A Coruña | Arteixo | 53998.648 | 4811999.49 | SBO | 132 | 0 | 0 | 13.718 | 0 |  |  | 0 |  | SABON | SBN | SABÓN 220
R1-002 | A Coruña | As Pontes de García Rodríguez | 107113.246 | 4820443.593 | 2920200070 | 20 | 0 | 0 | 26.304 | 0 |  |  | 0 |  | MOURELA | MOL | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
R1-002 | A Coruña | As Pontes de García Rodríguez | 107113.246 | 4820443.593 | 2920200070 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | MOURELA | MOL | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
R1-002 | A Coruña | As Somozas | 102251.641 | 4832385.964 | 2920420095 | 20 | 0 | 0 | 6.8125 | 0 |  |  | 0 |  | SOMOZAS | SOM | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
R1-002 | A Coruña | As Somozas | 102251.641 | 4832385.964 | 2920420095 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | SOMOZAS | SOM | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
R1-002 | A Coruña | Bergondo | 74788.152 | 4805241.945 | 2920200091 | 15 | 0 | 0 | 59.019 | 10 |  |  | 0 |  | BERGONDO | BEG | SABÓN 220
R1-002 | A Coruña | Bergondo | 74788.152 | 4805241.945 | 2920200091 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | BERGONDO | BEG | SABÓN 220
R1-002 | A Coruña | Bergondo | 77454.414 | 4810105.849 | 2920200077 | 15 | 0 | 0 | 35.67 | 0 |  |  | 0 |  | PEDRIDO | PED | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
R1-002 | A Coruña | Bergondo | 77454.414 | 4810105.849 | 2920200077 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | PEDRIDO | PED | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
R1-002 | A Coruña | Bergondo | 77454.414 | 4810105.849 | 2920200077 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | PEDRIDO | PED | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
R1-002 | A Coruña | Boiro | 18836.907 | 4740875.891 | 2920200085 | 20 | 0 | 0 | 69.5286 | 0.5 |  |  | 0 |  | BOIRO | BOI | TAMBRE II 220
R1-002 | A Coruña | Boiro | 18836.907 | 4740875.891 | 2920200085 | 66 | 0.40399 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | BOIRO | BOI | TAMBRE II 220
R1-002 | A Coruña | Cabana de Bergantiños | 21859.031 | 4801568.007 | 2920200093 | 20 | 0 | 0 | 13.9677 | 0 |  |  | 0 |  | CABANA | CBA | VIMIANZO 220
R1-002 | A Coruña | Cabana de Bergantiños | 21859.031 | 4801568.007 | 2920200093 | 66 | 5.5151 | 0 | 13.15 | 0 |  |  | 0 |  | CABANA | CBA | VIMIANZO 220
R1-002 | A Coruña | Cabana de Bergantiños | 18298.401 | 4796303.237 | 2920420309 | 66 | 14.4467 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | CATASOL | CSO | VIMIANZO 220
R1-002 | A Coruña | Cabanas | 81923.455 | 4822617.127 | 2920200098 | 15 | 0 | 0 | 28.3708 | 0 |  |  | 0 |  | VILAR DO COLO | VDC | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
R1-002 | A Coruña | Cabanas | 81923.455 | 4822617.127 | 2920200098 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | VILAR DO COLO | VDC | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
R1-002 | A Coruña | Camariñas | -1965.154 | 4796659.528 | 2920420123 | 20 | 0 | 0 | 12.3646 | 0 |  |  | 0 |  | DO VILAN | DVL | VIMIANZO 220
R1-002 | A Coruña | Camariñas | -1965.154 | 4796659.528 | 2920420123 | 66 | 15.837 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | DO VILAN | DVL | VIMIANZO 220
R1-002 | A Coruña | Carballo | 38605.214 | 4802325.905 | 2920420268 | 15 | 0 | 0 | 28.465 | 2.664 |  |  | 0 |  | BERTOA | BRT | SABÓN 220
R1-002 | A Coruña | Carballo | 38605.214 | 4802325.905 | 2920420268 | 66 | 0 | 0 | 7.3 | 0 |  |  | 0 |  | BERTOA | BRT | SABÓN 220
R1-002 | A Coruña | Carballo | 38114.995 | 4799304.671 | 2920200072 | 15 | 0 | 0 | 36.6174 | 0 |  |  | 0 |  | CARBALLO | CBL | SABÓN 220
R1-002 | A Coruña | Carballo | 38114.995 | 4799304.671 | 2920200072 | 66 | 0 | 0 | 0.44178 | 0 |  |  | 0 |  | CARBALLO | CBL | SABÓN 220
R1-002 | A Coruña | Carral | 64450.813 | 4799780.73 | 2920420256 | 15 | 0 | 0 | 10.4403 | 3.9488 |  |  | 0 |  | CARRAL | RAL | SABÓN 220
R1-002 | A Coruña | Carral | 64450.813 | 4799780.73 | 2920420256 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | CARRAL | RAL | SABÓN 220
R1-002 | A Coruña | Carral | 64601.909 | 4793422.358 | MDV | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |  |  | 0 |  | MESON DO VENTO | MES | MESON DO VENTO 220
R1-002 | A Coruña | Cedeira | 93621.573 | 4844026.199 | 2920200097 | 20 | 0 | 0 | 27.4575 | 0 |  |  | 0 |  | CEDEIRA | CDR | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
R1-002 | A Coruña | Cedeira | 93621.573 | 4844026.199 | 2920200097 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | CEDEIRA | CDR | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
R1-002 | A Coruña | Cee | -3419.411 | 4773455.333 | 2920200083 | 20 | 0 | 0 | 38.7165 | 0 |  |  | 0 |  | PONTELLA | POT | VIMIANZO 220
R1-002 | A Coruña | Cee | -3419.411 | 4773455.333 | 2920200083 | 66 | 11.9799 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | PONTELLA | POT | VIMIANZO 220
R1-002 | A Coruña | Cerceda | 60245.456 | 4793821.821 | MEI | 20 | 0 | 0 | 65.9066 | 0 |  |  | 0 |  | MEIRAMA | MEI | MEIRAMA 220
R1-002 | A Coruña | Curtis | 91492.383 | 4789890.645 | SDG | 15 | 0 | 0 | 31.705 | 0 |  |  | 0 |  | SIDEGASA-TEIXEIRO | SDG | MESON DO VENTO 220
R1-002 | A Coruña | Curtis | 91492.383 | 4789890.645 | SDG | 66 | 0 | 0 | 25 | 0 |  |  | 0 |  | SIDEGASA-TEIXEIRO | SDG | SIDEGASA 220
R1-002 | A Coruña | Fene | 81491.947 | 4826586.834 | 2920320001 | 15 | 0 | 0 | 9.49 | 0 |  |  | 0 |  | ASTANO | ASN | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
R1-002 | A Coruña | Fene | 81491.947 | 4826586.834 | 2920320001 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | ASTANO | ASN | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
R1-002 | A Coruña | Ferrol | 69577.452 | 4826592.572 | 2920420196 | 15 | 0 | 0 | 22.7234 | 0 |  |  | 0 |  | PUERTO EXTERIOR FERROL | PEX | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
R1-002 | A Coruña | Ferrol | 69577.452 | 4826592.572 | 2920420196 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | PUERTO EXTERIOR FERROL | PEX | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
R1-002 | A Coruña | Ferrol | 77423.458 | 4829002.849 | 2920200069 | 15 | 0 | 0 | 51.5582 | 0.95284 |  |  | 0 |  | SANTA MARINA | SMR | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
R1-002 | A Coruña | Ferrol | 77423.458 | 4829002.849 | 2920200069 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | SANTA MARINA | SMR | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
R1-002 | A Coruña | Mazaricos | 7594.576 | 4766465.024 | MCO | 66 | 12.0839 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 |  | MAZARICOS | MZR | MAZARICOS 220
R1-002 | A Coruña | Melide | 88983.241 | 4763359.328 | 2920200092 | 15 | 0 | 0 | 13.8501 | 0 |  |  | 0 |  | MELIDE | MEL | PORTODEMOUROS 220
R1-002 | A Coruña | Melide | 88983.241 | 4763359.328 | 2920200092 | 66 | 0.28509 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | MELIDE | MEL | PORTODEMOUROS 220
R1-002 | A Coruña | Monfero | 91540.068 | 4818243.607 | 2920200068 | 15 | 0 | 0 | 5.489 | 0 |  |  | 0 |  | EUME | EUM | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
R1-002 | A Coruña | Monfero | 91540.068 | 4818243.607 | 2920200068 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | EUME | EUM | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
R1-002 | A Coruña | Muros | 3106.444 | 4754864.573 | 2920420240 | 20 | 0.8871 | 0 | 8.52 | 0 |  |  | 0 |  | MUROS | MUO | TAMBRE II 220
R1-002 | A Coruña | Muros | 3106.444 | 4754864.573 | 2920420240 | 66 | 3.6498 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | MUROS | MUO | TAMBRE II 220
R1-002 | A Coruña | Muxía | -7666.027 | 4785975.289 | 2920420299 | 66 | 14.9508 | 0 | 0.43 | 0 |  |  | 0 |  | MUXIA | MUX | VIMIANZO 220
R1-002 | A Coruña | Narón | 82108.705 | 4830341.668 | 2920200079 | 15 | 0 | 0 | 45.4746 | 0 |  |  | 0 |  | CORNIDO | CRN | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
R1-002 | A Coruña | Narón | 82108.705 | 4830341.668 | 2920200079 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | CORNIDO | CRN | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
R1-002 | A Coruña | Narón | 82662.833 | 4830785.659 | 2920420004 | 132 | 0 | 0 | 107.87 | 0 |  |  | 0 |  | MEGASA | MEG | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
R1-002 | A Coruña | Narón | 79226.422 | 4834049.309 | 2920420259 | 15 | 0 | 0 | 30.7737 | 0 |  |  | 0 |  | RIO DO POZO | RDP | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
R1-002 | A Coruña | Narón | 79226.422 | 4834049.309 | 2920420259 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | RIO DO POZO | RDP | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
R1-002 | A Coruña | Negreira | 31789.017 | 4767456.105 | 2920200107 | 20 | 0 | 0 | 24.4888 | 0 |  |  | 0 |  | NEGREIRA | NEG | TAMBRE II 220
R1-002 | A Coruña | Negreira | 31789.017 | 4767456.105 | 2920200107 | 66 | 0.264 | 0 | 15 | 0 |  |  | 0 |  | NEGREIRA | NEG | TAMBRE II 220
R1-002 | A Coruña | Noia | 22197.981 | 4758818.525 | TAM | 20 | 0 | 0 | 19.265 | 0 |  |  | 0 |  | TAMBRE II | TA2 | TAMBRE II 220
R1-002 | A Coruña | Noia | 22197.981 | 4758818.525 | TAM | 66 | 2.5558 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | TAMBRE II | TA2 | TAMBRE II 220
R1-002 | A Coruña | Oleiros | 66227.579 | 4809101.097 | 2920200080 | 15 | 0 | 0 | 107.6564 | 0 |  |  | 0 |  | SAN MARCOS | SMC | SABÓN 220
R1-002 | A Coruña | Oleiros | 66227.579 | 4809101.097 | 2920200080 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | SAN MARCOS | SMC | SABÓN 220
R1-002 | A Coruña | Oroso | 56007.303 | 4773167.282 | 2920420190 | 20 | 0 | 0 | 23.591 | 0 |  |  | 0 |  | SIGÜEIRO | SIG | MESON DO VENTO 220
R1-002 | A Coruña | Oroso | 56007.303 | 4773167.282 | 2920420190 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | SIGÜEIRO | SIG | MESON DO VENTO 220
R1-002 | A Coruña | Ortigueira | 105606.501 | 4846278.524 | 2920200084 | 20 | 0 | 0 | 13.29 | 0 |  |  | 0 |  | MERA | MEA | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
R1-002 | A Coruña | Ortigueira | 105606.501 | 4846278.524 | 2920200084 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | MERA | MEA | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
R1-002 | A Coruña | Oza-Cesuras | 80663.015 | 4788879.422 | 2920200094 | 15 | 0 | 0 | 14.01 | 0 |  |  | 0 |  | CESURAS | CES | MESON DO VENTO 220
R1-002 | A Coruña | Oza-Cesuras | 80663.015 | 4788879.422 | 2920200094 | 66 | 0 | 0 | 0.23425 | 0 |  |  | 0 |  | CESURAS | CES | MESON DO VENTO 220
R1-002 | A Coruña | Padrón | 36889.469 | 4747667.797 | 2920200074 | 20 | 0 | 0 | 42.6803 | 1 |  |  | 0 |  | PADRON | PAD | TAMBRE II 220
R1-002 | A Coruña | Padrón | 36889.469 | 4747667.797 | 2920200074 | 66 | 2.7142 | 0 | 7 | 0 |  |  | 0 |  | PADRON | PAD | TAMBRE II 220
R1-002 | A Coruña | Porto do Son | 9871.762 | 4747838.182 | 2920200095 | 20 | 0 | 0 | 9.49 | 0 |  |  | 0 |  | PORTO DO SON | PDS | TAMBRE II 220
R1-002 | A Coruña | Porto do Son | 9871.762 | 4747838.182 | 2920200095 | 66 | 0.35025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | PORTO DO SON | PDS | TAMBRE II 220
R1-002 | A Coruña | Ribeira | 9922.405 | 4731023.638 | 2920200075 | 20 | 0 | 0 | 57.8026 | 4.3 |  |  | 0 |  | PALMEIRA | PMR | TAMBRE II 220
R1-002 | A Coruña | Ribeira | 9922.405 | 4731023.638 | 2920200075 | 66 | 0.52765 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | PALMEIRA | PMR | TAMBRE II 220
R1-002 | A Coruña | Rois | 30644.176 | 4753221.281 | 2920420059 | 66 | 0.66661 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | ROIS | ROI | TAMBRE II 220
R1-002 | A Coruña | Sada | 69771.682 | 4813480.055 | 2920200109 | 15 | 0 | 0 | 51.8363 | 0 |  |  | 0 |  | SADA | SAD | SABÓN 220
R1-002 | A Coruña | Sada | 69771.682 | 4813480.055 | 2920200109 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | SADA | SAD | SABÓN 220
R1-002 | A Coruña | San Sadurniño | 92406.148 | 4825857.391 | 2920420056 | 132 | 0 | 0 | 0.23 | 0 |  |  | 0 |  | P.E. FORGOSELO | FOR | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
R1-002 | A Coruña | Santa Comba | 30018.091 | 4787791.002 | 2920420062 | 66 | 0.14118 | 0 | 10 | 0 |  |  | 0 |  | BOAÑA | BOA | VIMIANZO 220
R1-002 | A Coruña | Santa Comba | 28012.878 | 4780060.752 | 2920420271 | 66 | 0.20127 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | SANTA COMBA | COM | TAMBRE II 220
R1-002 | A Coruña | Santiago de Compostela | 51474.801 | 4765986.435 | 2920420341 | 20 | 0 | 0 | 39.197 | 0 |  |  | 0 |  | FORMARIS | FOI | SANTIAGO DE COMPOSTELA 220
R1-002 | A Coruña | Santiago de Compostela | 51474.801 | 4765986.435 | 2920420341 | 66 | 0.56706 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | FORMARIS | FOI | SANTIAGO DE COMPOSTELA 220
R1-002 | A Coruña | Santiago de Compostela | 48264.239 | 4763639.064 | CAY | 20 | 0.55478 | 0 | 103.2998 | 0.21629 |  |  | 0 |  | SAN CAYETANO | SCY | SAN CAYETANO 220
R1-002 | A Coruña | Santiago de Compostela | 44195.108 | 4759808.162 | SCM | 20 | 0 | 0 | 125.8592 | 7.3708 |  |  | 0 |  | SANTIAGO | SNT | SANTIAGO DE COMPOSTELA 220
R1-002 | A Coruña | Santiago de Compostela | 44195.108 | 4759808.162 | SCM | 66 | 0.59387 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | SANTIAGO | SNT | SANTIAGO DE COMPOSTELA 220
R1-002 | A Coruña | Vimianzo | 7757.897 | 4789836.789 | VIM | 20 | 0 | 0 | 40.0177 | 0 |  |  | 0 |  | VIMIANZO | VIM | VIMIANZO 220
R1-002 | A Coruña | Vimianzo | 7757.897 | 4789836.789 | VIM | 66 | 16.0885 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | VIMIANZO | VIM | VIMIANZO 220
R1-002 | Asturias | Tineo | 224554.657 | 4798844.379 | NRC | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | C.T. NARCEA | NAR | NARCEA 400
R1-002 | Ávila | El Tiemblo | 370636.448 | 4476221.137 | 3020410021 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | C.H.BURGUILLO | BLL | VILLAVICIOSA 400
R1-002 | Ávila | El Tiemblo | 377683.894 | 4474588.504 | 3020410015 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | C.H.PUENTENUEVO | PTN | VILLAVICIOSA 400
R1-002 | Barcelona | El Prat de Llobregat | 929574.313 | 4586213.194 | ZAL | 25 | 0 | 0 | 85 | 86.28 |  |  | 0 |  | ZAL | ZAL | ZAL 220
R1-002 | Ciudad Real | Abenójar | 382415.039 | 4305410.434 | 3020100062 | 15 | 0 | 0 | 2.8767 | 0 |  |  | 0 |  | ABENOJAR | ABE | ALARCOS 220
R1-002 | Ciudad Real | Abenójar | 382415.039 | 4305410.434 | 3020100062 | 45 | 0.8675 | 0 | 14 | 0 |  |  | 0 |  | ABENOJAR | ABE | ALARCOS 220
R1-002 | Ciudad Real | Abenójar | 382415.039 | 4305410.434 | 3020100062 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | ABENOJAR | ABE | ALARCOS 220
R1-002 | Ciudad Real | Alcázar de San Juan | 481466.921 | 4358914.544 | 3020100063 | 15 | 0 | 0 | 33.9893 | 6.1 |  |  | 0 |  | ALCAZAR 1 | AZ1 | MADRIDEJOS 220
R1-002 | Ciudad Real | Alcázar de San Juan | 481466.921 | 4358914.544 | 3020100063 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | ALCAZAR 1 | AZ1 | MADRIDEJOS 220
R1-002 | Ciudad Real | Alcázar de San Juan | 481466.921 | 4358914.544 | 3020100063 | 132 | 0 | 0 | 0 | 18 |  |  | 0 |  | ALCAZAR 1 | AZ1 | MADRIDEJOS 220
R1-002 | Ciudad Real | Alcázar de San Juan | 480314.465 | 4362478.236 | 3020100064 | 15 | 0 | 0 | 24.4384 | 0 |  |  | 0 |  | ALCAZAR 2 | AZ2 | MADRIDEJOS 220
R1-002 | Ciudad Real | Alcázar de San Juan | 480314.465 | 4362478.236 | 3020100064 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | ALCAZAR 2 | AZ2 | MADRIDEJOS 220
R1-002 | Ciudad Real | Alcázar de San Juan | 479968.342 | 4336431.048 | 3020100074 | 15 | 0 | 0 | 12.1754 | 0 |  |  | 0 |  | CINCO CASAS | CCS | LA PALOMA 220
R1-002 | Ciudad Real | Alcázar de San Juan | 479968.342 | 4336431.048 | 3020100074 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | CINCO CASAS | CCS | LA PALOMA 220
R1-002 | Ciudad Real | Alcázar de San Juan | 479968.342 | 4336431.048 | 3020100074 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | CINCO CASAS | CCS | LA PALOMA 220
R1-002 | Ciudad Real | Alcázar de San Juan | 468877.107 | 4349713.929 | 3020310008 | 15 | 0 | 0 | 4.0323 | 0 |  |  | 0 |  | MARAÑON | MAR | MADRIDEJOS 220
R1-002 | Ciudad Real | Alcázar de San Juan | 468877.107 | 4349713.929 | 3020310008 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | MARAÑON | MAR | MADRIDEJOS 220
R1-002 | Ciudad Real | Alhambra | 486234.291 | 4301070.121 | 3020100078 | 15 | 0 | 0 | 1.928 | 0 |  |  | 0 |  | EL CUBO | CUB | LA PALOMA 220
R1-002 | Ciudad Real | Alhambra | 486234.291 | 4301070.121 | 3020100078 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | EL CUBO | CUB | LA PALOMA 220
R1-002 | Ciudad Real | Alhambra | 485281.294 | 4302733.244 | 3020410260 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | P.E. ALHAMBRA | ALH | LA PALOMA 220
R1-002 | Ciudad Real | Alhambra | 485281.294 | 4302733.244 | 3020410260 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | P.E. ALHAMBRA | ALH | LA PALOMA 220
R1-002 | Ciudad Real | Almadén | 340273.294 | 4292899.707 | 3020100065 | 15 | 0 | 0 | 13.3581 | 0 |  |  | 0 |  | ALMADEN | ALD | ALARCOS 220
R1-002 | Ciudad Real | Almadén | 340273.294 | 4292899.707 | 3020100065 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | ALMADEN | ALD | ALARCOS 220
R1-002 | Ciudad Real | Almagro | 437484.452 | 4304931.284 | 3020100066 | 15 | 0 | 0 | 25.6095 | 1.24 |  |  | 0 |  | ALMAGRO | ALG | ALARCOS 220
R1-002 | Ciudad Real | Almagro | 437484.452 | 4304931.284 | 3020100066 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | ALMAGRO | ALG | ALARCOS 220
R1-002 | Ciudad Real | Almodóvar del Campo | 398199.782 | 4286068.402 | 3020410261 | 45 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 0 |  | ALMODOVAR DEL CAMPO | AMD | ALARCOS 220
R1-002 | Ciudad Real | Almodóvar del Campo | 371330.72 | 4259213.294 | 3020100086 | 15 | 0 | 0 | 4.1793 | 0 |  |  | 0 |  | LA GARGANTA | GAT | LA SOLANA 220
R1-002 | Ciudad Real | Almodóvar del Campo | 371330.72 | 4259213.294 | 3020100086 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | LA GARGANTA | GAT | LA SOLANA 220
R1-002 | Ciudad Real | Almuradiel | 456996.334 | 4263537.711 | 3020100114 | 15 | 0 | 0 | 6.8802 | 0.63 |  |  | 0 |  | ALMURADIEL | ALR | LA PALOMA 220
R1-002 | Ciudad Real | Almuradiel | 456996.334 | 4263537.711 | 3020100114 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | ALMURADIEL | ALR | LA PALOMA 220
R1-002 | Ciudad Real | Argamasilla de Alba | 493565.758 | 4332051.516 | 3020100067 | 15 | 0 | 0 | 26.6756 | 0 |  |  | 0 |  | ARGAMASILLA DE ALBA | ADA | LA PALOMA 220
R1-002 | Ciudad Real | Argamasilla de Alba | 493565.758 | 4332051.516 | 3020100067 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 |  | ARGAMASILLA DE ALBA | ADA | LA PALOMA 220
R1-002 | Ciudad Real | Argamasilla de Calatrava | 405208.809 | 4285646.205 | 3020100068 | 15 | 0.84016 | 0 | 22.3034 | 0 |  |  | 0 |  | ARGAMASILLA DE CALATRAVA | ACA | ALARCOS 220
R1-002 | Ciudad Real | Argamasilla de Calatrava | 405208.809 | 4285646.205 | 3020100068 | 45 | 0.88234 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | ARGAMASILLA DE CALATRAVA | ACA | ALARCOS 220
R1-002 | Ciudad Real | Argamasilla de Calatrava | 405208.809 | 4285646.205 | 3020100068 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | ARGAMASILLA DE CALATRAVA | ACA | ALARCOS 220
R1-002 | Ciudad Real | Calzada de Calatrava | 433099.437 | 4284102.003 | 3020100070 | 15 | 0 | 0 | 9.5159 | 0 |  |  | 0 |  | CALZADA DE CALATRAVA | CDC | ALARCOS 220
R1-002 | Ciudad Real | Calzada de Calatrava | 433099.437 | 4284102.003 | 3020100070 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | CALZADA DE CALATRAVA | CDC | ALARCOS 220
R1-002 | Ciudad Real | Campo de Criptana | 490521.477 | 4360410.652 | 3020100071 | 15 | 0 | 0 | 17.611 | 0 |  |  | 0 |  | CAMPO DE CRIPTANA | CPT | MADRIDEJOS 220
R1-002 | Ciudad Real | Campo de Criptana | 490521.477 | 4360410.652 | 3020100071 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | CAMPO DE CRIPTANA | CPT | MADRIDEJOS 220
R1-002 | Ciudad Real | Ciudad Real | 414776.637 | 4303545.574 | 3020410479 | 15 | 0 | 0 | 13.7452 | 6.3156 |  |  | 0 |  | AEROPUERTO CIUDAD REAL | ACI | ALARCOS 220
R1-002 | Ciudad Real | Ciudad Real | 414776.637 | 4303545.574 | 3020410479 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | AEROPUERTO CIUDAD REAL | ACI | ALARCOS 220
R1-002 | Ciudad Real | Ciudad Real | 416660.429 | 4311450.811 | ARO | 45 | 0.66974 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | ALARCOS | ALC | ALARCOS 220
R1-002 | Ciudad Real | Ciudad Real | 416660.429 | 4311450.811 | ARO | 132 | 0.87612 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | ALARCOS | ALC | ALARCOS 220
R1-002 | Ciudad Real | Ciudad Real | 419347.023 | 4317676.131 | 3020100182 | 15 | 0 | 0 | 32.5064 | 0 |  |  | 0 |  | PUERTA DE TOLEDO | PDT | ALARCOS 220
R1-002 | Ciudad Real | Ciudad Real | 419347.023 | 4317676.131 | 3020100182 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | PUERTA DE TOLEDO | PDT | ALARCOS 220
R1-002 | Ciudad Real | Ciudad Real | 420313.525 | 4314543.543 | 3020100106 | 15 | 0 | 0 | 70.1787 | 0 |  |  | 0 |  | SANTA TERESA | CIU | ALARCOS 220
R1-002 | Ciudad Real | Ciudad Real | 420313.525 | 4314543.543 | 3020100106 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | SANTA TERESA | CIU | ALARCOS 220
R1-002 | Ciudad Real | Daimiel | 446228.992 | 4325015.663 | 3020100060 | 15 | 0 | 0 | 10.7043 | 0 |  |  | 0 |  | DAIMIEL | DAI | LA PALOMA 220
R1-002 | Ciudad Real | Daimiel | 446228.992 | 4325015.663 | 3020100060 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | DAIMIEL | DAI | LA PALOMA 220
R1-002 | Ciudad Real | Daimiel | 448513.418 | 4324804.752 | 3020410208 | 15 | 0 | 0 | 49.5127 | 0 |  |  | 0 |  | DAIMIEL 2 | DA2 | LA PALOMA 220
R1-002 | Ciudad Real | Daimiel | 448513.418 | 4324804.752 | 3020410208 | 132 | 0 | 0 | 12 | 0 |  |  | 0 |  | DAIMIEL 2 | DA2 | LA PALOMA 220
R1-002 | Ciudad Real | El Robledo | 388775.479 | 4341814.198 | 3020100079 | 15 | 0 | 0 | 9.927 | 0 |  |  | 0 |  | EL ROBLEDO | ERO | ALARCOS 220
R1-002 | Ciudad Real | El Robledo | 388775.479 | 4341814.198 | 3020100079 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | EL ROBLEDO | ERO | ALARCOS 220
R1-002 | Ciudad Real | Herencia | 466131.776 | 4335837.086 | 3020100083 | 15 | 0 | 0 | 11.9562 | 9.99 |  |  | 0 |  | HERENCIA | HER | LA PALOMA 220
R1-002 | Ciudad Real | Herencia | 466131.776 | 4335837.086 | 3020100083 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 |  | HERENCIA | HER | LA PALOMA 220
R1-002 | Ciudad Real | La Solana | 478739.69 | 4309119.555 | 3020300115 | 15 | 0 | 0 | 33.6823 | 0 |  |  | 0 |  | LA SOLANA | SOL | LA PALOMA 220
R1-002 | Ciudad Real | La Solana | 478739.69 | 4309119.555 | 3020300115 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | LA SOLANA | SOL | LA PALOMA 220
R1-002 | Ciudad Real | Llanos del Caudillo | 472432.614 | 4329288.244 | 3020100084 | 15 | 0 | 0 | 15.5499 | 0 |  |  | 0 |  | HERRERA DE LA MANCHA | HDM | LA PALOMA 220
R1-002 | Ciudad Real | Llanos del Caudillo | 472432.614 | 4329288.244 | 3020100084 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 |  | HERRERA DE LA MANCHA | HDM | LA PALOMA 220
R1-002 | Ciudad Real | Malagón | 425320.943 | 4335965.756 | 3020100061 | 15 | 0 | 0 | 26.7271 | 0 |  |  | 0 |  | MALAGON | MAL | ALARCOS 220
R1-002 | Ciudad Real | Malagón | 425320.943 | 4335965.756 | 3020100061 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | MALAGON | MAL | ALARCOS 220
R1-002 | Ciudad Real | Manzanares | 467574.862 | 4319119.021 | PAO | 15 | 0 | 0 | 47.583 | 2.3952 |  |  | 0 |  | LA PALOMA | PLM | LA PALOMA 220
R1-002 | Ciudad Real | Manzanares | 467574.862 | 4319119.021 | PAO | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | LA PALOMA | PLM | LA PALOMA 220
R1-002 | Ciudad Real | Manzanares | 467574.862 | 4319119.021 | PAO | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | LA PALOMA | PLM | LA PALOMA 220
R1-002 | Ciudad Real | Moral de Calatrava | 452016.879 | 4296876.02 | 3020410843 | 15 | 0 | 0 | 13.7426 | 5 |  |  | 0 |  | MORAL DE CALATRAVA | MCT | LA PALOMA 220
R1-002 | Ciudad Real | Moral de Calatrava | 452016.879 | 4296876.02 | 3020410843 | 132 | 0 | 0 | 0 | 49.99 |  |  | 0 |  | MORAL DE CALATRAVA | MCT | LA PALOMA 220
R1-002 | Ciudad Real | Pedro Muñoz | 503914.794 | 4361327.443 | 3020100090 | 15 | 0 | 0 | 6.3506 | 0 |  |  | 0 |  | PEDRO MUÑOZ | PEM | MADRIDEJOS 220
R1-002 | Ciudad Real | Pedro Muñoz | 503914.794 | 4361327.443 | 3020100090 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | PEDRO MUÑOZ | PEM | MADRIDEJOS 220
R1-002 | Ciudad Real | Piedrabuena | 397622.571 | 4321081.49 | 3020100093 | 15 | 0 | 0 | 15.7271 | 1.88 |  |  | 0 |  | PIEDRABUENA | PIE | ALARCOS 220
R1-002 | Ciudad Real | Piedrabuena | 397622.571 | 4321081.49 | 3020100093 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | PIEDRABUENA | PIE | ALARCOS 220
R1-002 | Ciudad Real | Puebla del Príncipe | 506847.383 | 4268578.235 | 3020100094 | 15 | 0 | 0 | 7.08 | 0 |  |  | 0 |  | PUEBLA DEL PRINCIPE | PDP | LA PALOMA 220
R1-002 | Ciudad Real | Puebla del Príncipe | 506847.383 | 4268578.235 | 3020100094 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | PUEBLA DEL PRINCIPE | PDP | LA PALOMA 220
R1-002 | Ciudad Real | Puertollano | 402643.269 | 4281788.428 | 3020100069 | 15 | 0 | 0 | 17.3098 | 0 |  |  | 0 |  | CALATRAVA | CTV | LA SOLANA 220
R1-002 | Ciudad Real | Puertollano | 400479.785 | 4281772.344 | NAV | 15 | 0 | 0 | 31.4929 | 0 |  |  | 0 |  | COSTANILLA | CTL | LA SOLANA 220
R1-002 | Ciudad Real | Puertollano | 400479.785 | 4281772.344 | NAV | 45 | 0 | 0 | 60 | 0 |  |  | 0 |  | COSTANILLA | CTL | LA SOLANA 220
R1-002 | Ciudad Real | Retuerta del Bullaque | 393491.36 | 4364419.92 | 3020310127 | 15 | 0 | 0 | 1.3736 | 0 |  |  | 0 |  | RETUERTA DEL BULLAQUE | RDB | ALARCOS 220
R1-002 | Ciudad Real | Retuerta del Bullaque | 393491.36 | 4364419.92 | 3020310127 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | RETUERTA DEL BULLAQUE | RDB | ALARCOS 220
R1-002 | Ciudad Real | Santa Cruz de Mudela | 459808.112 | 4277663.139 | 3020100109 | 15 | 0 | 0 | 19.1069 | 5.55 |  |  | 0 |  | STA.CRUZ DE MUDELA | SCM | LA PALOMA 220
R1-002 | Ciudad Real | Santa Cruz de Mudela | 459808.112 | 4277663.139 | 3020100109 | 45 | 0 | 0 | 12 | 0 |  |  | 0 |  | STA.CRUZ DE MUDELA | SCM | LA PALOMA 220
R1-002 | Ciudad Real | Socuéllamos | 517108.284 | 4349866.52 | 3020100108 | 15 | 0 | 0 | 29.7247 | 2.5 |  |  | 0 |  | SOCUELLAMOS | SOC | MADRIDEJOS 220
R1-002 | Ciudad Real | Socuéllamos | 517108.284 | 4349866.52 | 3020100108 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | SOCUELLAMOS | SOC | MADRIDEJOS 220
R1-002 | Ciudad Real | Tomelloso | 500394.053 | 4341222.041 | 3020100105 | 15 | 0 | 0 | 9.7453 | 2.5 |  |  | 0 |  | RIEGA | RIE | LA PALOMA 220
R1-002 | Ciudad Real | Tomelloso | 500394.053 | 4341222.041 | 3020100105 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | RIEGA | RIE | LA PALOMA 220
R1-002 | Ciudad Real | Tomelloso | 497744.673 | 4336354.423 | 3020410350 | 15 | 0 | 0 | 38.7206 | 0 |  |  | 0 |  | TOMELLOSO | TOM | LA PALOMA 220
R1-002 | Ciudad Real | Tomelloso | 497744.673 | 4336354.423 | 3020410350 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | TOMELLOSO | TOM | LA PALOMA 220
R1-002 | Ciudad Real | Valdepeñas | 465649.398 | 4289834.25 | 3020300113 | 15 | 0 | 0 | 49.0774 | 11 |  |  | 0 |  | VALDEPEÑAS | VPE | LA PALOMA 220
R1-002 | Ciudad Real | Valdepeñas | 465649.398 | 4289834.25 | 3020300113 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | VALDEPEÑAS | VPE | LA PALOMA 220
R1-002 | Ciudad Real | Valdepeñas | 465649.398 | 4289834.25 | 3020300113 | 132 | 0 | 0 | 50 | 0 |  |  | 0 |  | VALDEPEÑAS | VPE | LA PALOMA 220
R1-002 | Ciudad Real | Villahermosa | 513353 | 4289276 | 3020410904 | 15 | 0 | 0 | 3.0061 | 0 |  |  | 0 |  | VILLAHERMOSA | VHM | LA PALOMA 220
R1-002 | Ciudad Real | Villahermosa | 513353 | 4289276 | 3020410904 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | VILLAHERMOSA | VHM | LA PALOMA 220
R1-002 | Ciudad Real | Villanueva de los Infantes | 498879.007 | 4288415.102 | 3020100112 | 15 | 0 | 0 | 6.898 | 0 |  |  | 0 |  | VILLANUEVA DE LOS INFANTES | VDI | LA PALOMA 220
R1-002 | Ciudad Real | Villanueva de los Infantes | 498879.007 | 4288415.102 | 3020100112 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | VILLANUEVA DE LOS INFANTES | VDI | LA PALOMA 220
R1-002 | Ciudad Real | Villarrubia de los Ojos | 448297.086 | 4340204.753 | 3020410484 | 15 | 0 | 0 | 22.5174 | 0.2 |  |  | 0 |  | VILLARRUBIA DE LOS OJOS | VRO | LA PALOMA 220
R1-002 | Ciudad Real | Villarrubia de los Ojos | 448297.086 | 4340204.753 | 3020410484 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | VILLARRUBIA DE LOS OJOS | VRO | LA PALOMA 220
R1-002 | Cuenca | Buendía | 518143.26 | 4472118.963 | 3020410008 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | C.H.BUENDIA | BUI | BOLARQUE 220
R1-002 | Cuenca | Campillos-Sierra | 613054.987 | 4436592.278 | 3020410352 | 15 | 0 | 0 | 2.4387 | 0 |  |  | 0 |  | CAMPILLOS | CLO | BOLARQUE 220
R1-002 | Cuenca | Campillos-Sierra | 613054.987 | 4436592.278 | 3020410352 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | CAMPILLOS | CLO | BOLARQUE 220
R1-002 | Cuenca | Cañete | 615655.432 | 4433264.669 | 3020100171 | 15 | 0 | 0 | 1.4732 | 0 |  |  | 0 |  | CAÑETE | CTE | BOLARQUE 220
R1-002 | Cuenca | Cañete | 615655.432 | 4433264.669 | 3020100171 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | CAÑETE | CTE | BOLARQUE 220
R1-002 | Cuenca | Cuenca | 573417.974 | 4436736.381 | 3020100122 | 20 | 0 | 0 | 26.9293 | 0 |  |  | 0 |  | CUENCA | CUE | BOLARQUE 220
R1-002 | Cuenca | Cuenca | 573417.974 | 4436736.381 | 3020100122 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | CUENCA | CUE | BOLARQUE 220
R1-002 | Cuenca | Cuenca | 573417.974 | 4436736.381 | 3020100122 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | CUENCA | CUE | BOLARQUE 220
R1-002 | Cuenca | Landete | 638785.473 | 4418436.391 | 3020100123 | 15 | 0 | 0 | 4.8167 | 0 |  |  | 0 |  | LANDETE | LTE | BOLARQUE 220
R1-002 | Cuenca | Landete | 638785.473 | 4418436.391 | 3020100123 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | LANDETE | LTE | BOLARQUE 220
R1-002 | Cuenca | Olmeda de la Cuesta | 544173.074 | 4462649.216 | 3020100124 | 15 | 0 | 0 | 11.6578 | 6.5 |  |  | 0 |  | OLMEDA DE LA CUESTA | ODC | BOLARQUE 220
R1-002 | Cuenca | Olmeda de la Cuesta | 544173.074 | 4462649.216 | 3020100124 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | OLMEDA DE LA CUESTA | ODC | BOLARQUE 220
R1-002 | Cuenca | Villalba de la Sierra | 578743.235 | 4454583.158 | 3020100163 | 15 | 0 | 0 | 3.2151 | 0 |  |  | 0 |  | C.H.VILLALBA DE LA SIERRA | VBA | BOLARQUE 220
R1-002 | Cuenca | Villalba de la Sierra | 578743.235 | 4454583.158 | 3020100163 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | C.H.VILLALBA DE LA SIERRA | VBA | BOLARQUE 220
R1-002 | Guadalajara | Almoguera | 502741.536 | 4457352.591 | 3020100157 | 15 | 0 | 0 | 7.881 | 0 |  |  | 0 |  | C.H.ALMOGUERA | ALM | BOLARQUE 220
R1-002 | Guadalajara | Almoguera | 502741.536 | 4457352.591 | 3020100157 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | C.H.ALMOGUERA | ALM | BOLARQUE 220
R1-002 | Guadalajara | Almonacid de Zorita | 514491.784 | 4468210.968 | BLQ | 15 | 0 | 0 | 6.6628 | 0 |  |  | 0 |  | BOLARQUE | BOL | BOLARQUE 220
R1-002 | Guadalajara | Almonacid de Zorita | 514491.784 | 4468210.968 | BLQ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | BOLARQUE | BOL | BOLARQUE 220
R1-002 | Guadalajara | Almonacid de Zorita | 514491.784 | 4468210.968 | BLQ | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | BOLARQUE | BOL | BOLARQUE 220
R1-002 | Guadalajara | Almonacid de Zorita | 514491.784 | 4468210.968 | BLQ | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | BOLARQUE | BOL | BOLARQUE 220
R1-002 | Guadalajara | Almonacid de Zorita | 514152.585 | 4455272.727 | 3020100126 | 15 | 0 | 0 | 0.61051 | 0 |  |  | 0 |  | ILLANA (LA BUJEDA) | ILL | BOLARQUE 220
R1-002 | Guadalajara | Almonacid de Zorita | 514152.585 | 4455272.727 | 3020100126 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | ILLANA (LA BUJEDA) | ILL | BOLARQUE 220
R1-002 | Guadalajara | Almonacid de Zorita | 509700.469 | 4466561.09 | JCB | 45 | 0 | 0 | 0.24 | 0 |  |  | 0 |  | JOSÉ CABRERA | CAB | BOLARQUE 220
R1-002 | Guadalajara | Auñón | 521160.276 | 4482511.188 | 3020100159 | 15 | 0 | 0 | 7.5364 | 0 |  |  | 0 |  | C.H.ENTREPEÑAS | ENA | BOLARQUE 220
R1-002 | Guadalajara | Auñón | 521160.276 | 4482511.188 | 3020100159 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | C.H.ENTREPEÑAS | ENA | BOLARQUE 220
R1-002 | Guadalajara | Auñón | 521160.276 | 4482511.188 | 3020100159 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | C.H.ENTREPEÑAS | ENA | BOLARQUE 220
R1-002 | Guadalajara | Brihuega | 510428.362 | 4508268.302 | 3020100125 | 15 | 0 | 0 | 6.3203 | 0 |  |  | 0 |  | BRIHUEGA | BRI | BOLARQUE 220
R1-002 | Guadalajara | Brihuega | 510428.362 | 4508268.302 | 3020100125 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | BRIHUEGA | BRI | BOLARQUE 220
R1-002 | Guadalajara | Chiloeches | 483060.502 | 4491516.695 | 3020410580 | 15 | 0 | 0 | 53.7136 | 9.027 |  |  | 0 |  | CHILOECHES | CHL | BOLARQUE 220
R1-002 | Guadalajara | Chiloeches | 483060.502 | 4491516.695 | 3020410580 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | CHILOECHES | CHL | BOLARQUE 220
R1-002 | Guadalajara | Cifuentes | 531297.405 | 4515118.145 | 3020100162 | 15 | 0 | 0 | 9.642 | 0 |  |  | 0 |  | CIFUENTES | CIF | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
R1-002 | Guadalajara | Cifuentes | 531297.405 | 4515118.145 | 3020100162 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | CIFUENTES | CIF | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
R1-002 | Guadalajara | Cifuentes | 531297.405 | 4515118.145 | 3020100162 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | CIFUENTES | CIF | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
R1-002 | Guadalajara | El Olivar | 520981 | 4493247 | 3020420418 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | EL OLIVAR | OLV | BOLARQUE 220
R1-002 | Guadalajara | Fuentenovilla | 492245.703 | 4469120.53 | 3020100169 | 15 | 0 | 0 | 7.7179 | 0 |  |  | 0 |  | FUENTENOVILLA | FNT | BOLARQUE 220
R1-002 | Guadalajara | Fuentenovilla | 492245.703 | 4469120.53 | 3020100169 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | FUENTENOVILLA | FNT | BOLARQUE 220
R1-002 | Guadalajara | Guadalajara | 486424.954 | 4496421.295 | 3020410814 | 15 | 0 | 0 | 81.3896 | 0 |  |  | 0 |  | FUENTE LA NIÑA | FDN | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
R1-002 | Guadalajara | Guadalajara | 486424.954 | 4496421.295 | 3020410814 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | FUENTE LA NIÑA | FDN | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
R1-002 | Guadalajara | Guadalajara | 485000.932 | 4498444.621 | 3020100161 | 15 | 0 | 0 | 56.8161 | 0 |  |  | 0 |  | GUADALAJARA | GDA | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
R1-002 | Guadalajara | Guadalajara | 485000.932 | 4498444.621 | 3020100161 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | GUADALAJARA | GDA | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
R1-002 | Guadalajara | Guadalajara | 485000.932 | 4498444.621 | 3020100161 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | GUADALAJARA | GDA | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
R1-002 | Guadalajara | Maranchón | 565872.597 | 4544257.875 | 3020300117 | 15 | 0 | 0 | 2.6404 | 1.2 |  |  | 0 |  | MARANCHON | MCH | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
R1-002 | Guadalajara | Maranchón | 565872.597 | 4544257.875 | 3020300117 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | MARANCHON | MCH | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
R1-002 | Guadalajara | Molina de Aragón | 594182.561 | 4521347.998 | 3020300118 | 15 | 0 | 0 | 7.6262 | 0 |  |  | 0 |  | MOLINA DE ARAGON | MDA | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
R1-002 | Guadalajara | Molina de Aragón | 594182.561 | 4521347.998 | 3020300118 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | MOLINA DE ARAGON | MDA | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
R1-002 | Guadalajara | Yebes | 489592.086 | 4493337.123 | 3020410351 | 15 | 0 | 0 | 38.1604 | 0 |  |  | 0 |  | ALCOHETE | AHT | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
R1-002 | Guadalajara | Yebes | 489592.086 | 4493337.123 | 3020410351 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 |  |  | 0 |  | ALCOHETE | AHT | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
R1-002 | Guadalajara | Zorita de los Canes | 508582.394 | 4465395.435 | 3020100177 | 45 | 0 | 0 | 5.01 | 0 |  |  | 0 |  | C.H.ZORITA | ZOR | BOLARQUE 220
R1-002 | León | Astorga | 248831.947 | 4705832.067 | 3020100009 | 15 | 0 | 0 | 24.4165 | 0 |  |  | 0 |  | ASTORGA | AST | COMPOSTILLA 400
R1-002 | León | Astorga | 248831.947 | 4705832.067 | 3020100009 | 45 | 2.414 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | ASTORGA | AST | COMPOSTILLA 400
R1-002 | León | Astorga | 248831.947 | 4705832.067 | 3020100009 | 132 | 2.3712 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | ASTORGA | AST | COMPOSTILLA 400
R1-002 | León | Bembibre | 215812.787 | 4724465.699 | 3020310006 | 15 | 0 | 0 | 20.7346 | 0 |  |  | 0 |  | PIBASA | PIB | SANTA MARINA 220
R1-002 | León | Bembibre | 215812.787 | 4724465.699 | 3020310006 | 45 | 0.084256 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | PIBASA | PIB | SANTA MARINA 220
R1-002 | León | Benuza | 197968.821 | 4702474.178 | 3020410336 | 15 | 0 | 0 | 8.05 | 0 |  |  | 0 |  | SANTALAVILLA | SLV | TRIVES 400
R1-002 | León | Benuza | 197968.821 | 4702474.178 | 3020410336 | 45 | 1.4901 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | SANTALAVILLA | SLV | TRIVES 400
R1-002 | León | Borrenes | 191310.061 | 4711020.017 | 3020300109 | 15 | 0 | 0 | 5.091 | 0 |  |  | 0 |  | CARUCEDO | CRC | TRIVES 400
R1-002 | León | Borrenes | 191310.061 | 4711020.017 | 3020300109 | 45 | 1.9046 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | CARUCEDO | CRC | TRIVES 400
R1-002 | León | Borrenes | 191310.061 | 4711020.017 | 3020300109 | 132 | 2.2537 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | CARUCEDO | CRC | TRIVES 400
R1-002 | León | Carracedelo | 191236.147 | 4719153.793 | 3020410088 | 45 | 0.54751 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | VILLAMARTIN | VMT | COMPOSTILLA 400
R1-002 | León | Cimanes del Tejar | 270067.35 | 4721522.397 | 3020100048 | 15 | 0 | 0 | 5.78 | 0 |  |  | 0 |  | C.H.CIMANES DEL TEJAR | CIM | LA ROBLA 400
R1-002 | León | Cimanes del Tejar | 270067.35 | 4721522.397 | 3020100048 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | C.H.CIMANES DEL TEJAR | CIM | LA ROBLA 400
R1-002 | León | Cubillos del Sil | 204652.12 | 4724629.757 | 3020410444 | 15 | 0 | 0 | 6.9464 | 0 |  |  | 0 |  | CUBILLOS DEL SIL | CUS | COMPOSTILLA 400
R1-002 | León | Cubillos del Sil | 204652.12 | 4724629.757 | 3020410444 | 45 | 0.40987 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | CUBILLOS DEL SIL | CUS | COMPOSTILLA 400
R1-002 | León | Encinedo | 206230.395 | 4686787.548 | 3020300097 | 15 | 0 | 0 | 6.24 | 0.4 |  |  | 0 |  | ENCINEDO | ENC | TRIVES 400
R1-002 | León | Encinedo | 206230.395 | 4686787.548 | 3020300097 | 45 | 0.66413 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | ENCINEDO | ENC | TRIVES 400
R1-002 | León | Fabero | 204176.506 | 4740695.058 | 3020410125 | 15 | 0 | 0 | 2.08 | 0 |  |  | 0 |  | ANTRACITAS FABERO | ANF | COMPOSTILLA 400
R1-002 | León | Fabero | 204176.506 | 4740695.058 | 3020410125 | 45 | 0.40546 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | ANTRACITAS FABERO | ANF | COMPOSTILLA 400
R1-002 | León | Fabero | 202709.588 | 4740542.706 | 3020100002 | 15 | 0 | 0 | 1.85 | 0 |  |  | 0 |  | FABERO | FAB | COMPOSTILLA 400
R1-002 | León | Fabero | 202709.588 | 4740542.706 | 3020100002 | 45 | 0.40524 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | FABERO | FAB | COMPOSTILLA 400
R1-002 | León | Hospital de Órbigo | 262097.645 | 4704588.009 | 3020100045 | 15 | 0 | 0 | 20.6406 | 0 |  |  | 0 |  | HOSPITAL DE ORBIGO | HOS | LA ROBLA 400
R1-002 | León | Hospital de Órbigo | 262097.645 | 4704588.009 | 3020100045 | 45 | 0 | 0 | 3.2795 | 0 |  |  | 0 |  | HOSPITAL DE ORBIGO | HOS | LA ROBLA 400
R1-002 | León | Hospital de Órbigo | 262097.645 | 4704588.009 | 3020100045 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | HOSPITAL DE ORBIGO | HOS | LA ROBLA 400
R1-002 | León | La Bañeza | 261836.049 | 4686556.517 | 3020300101 | 15 | 0 | 0 | 27.0867 | 0 |  |  | 0 |  | LA BAÑEZA | BZA | COMPOSTILLA 400
R1-002 | León | La Bañeza | 261836.049 | 4686556.517 | 3020300101 | 45 | 2.1918 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | LA BAÑEZA | BZA | COMPOSTILLA 400
R1-002 | León | La Bañeza | 261836.049 | 4686556.517 | 3020300101 | 132 | 2.322 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | LA BAÑEZA | BZA | COMPOSTILLA 400
R1-002 | León | La Robla | 284553.044 | 4741373.71 | ROB | 132 | 0 | 0 | 6.75 | 0 |  |  | 0 |  | C.T. LA ROBLA | ROB | LA ROBLA 400
R1-002 | León | Laguna de Negrillos | 280408.076 | 4680639.47 | 3020300098 | 15 | 0 | 0 | 3.37 | 1.3 |  |  | 0 |  | LAGUNA DE NEGRILLOS | LDN | LA ROBLA 400
R1-002 | León | Laguna de Negrillos | 280408.076 | 4680639.47 | 3020300098 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | LAGUNA DE NEGRILLOS | LDN | LA ROBLA 400
R1-002 | León | Los Barrios de Luna | 267922.83 | 4745029.663 | 3020100047 | 15 | 0 | 0 | 5.9057 | 0 |  |  | 0 |  | C.H.SAN ISIDORO BARRIOS DE LUNA | SIB | LA ROBLA 400
R1-002 | León | Los Barrios de Luna | 267922.83 | 4745029.663 | 3020100047 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | C.H.SAN ISIDORO BARRIOS DE LUNA | SIB | LA ROBLA 400
R1-002 | León | Ponferrada | 200062.697 | 4718910.479 | 3020100058 | 15 | 0 | 0 | 20.1471 | 0 |  |  | 0 |  | CAMPONARAYA | CPY | COMPOSTILLA 400
R1-002 | León | Ponferrada | 200062.697 | 4718910.479 | 3020100058 | 45 | 0.52175 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | CAMPONARAYA | CPY | COMPOSTILLA 400
R1-002 | León | Ponferrada | 208376.996 | 4719070.353 | 3020310126 | 15 | 0 | 0 | 4.46 | 0 |  |  | 0 |  | LA LLANADA | LLA | SANTA MARINA 220
R1-002 | León | Ponferrada | 208376.996 | 4719070.353 | 3020310126 | 45 | 0.094493 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | LA LLANADA | LLA | SANTA MARINA 220
R1-002 | León | Ponferrada | 204065.195 | 4718338.337 | 3020300110 | 15 | 0.41734 | 0 | 47.9431 | 0 |  |  | 0 |  | PONFERRADA | PFD | COMPOSTILLA 400
R1-002 | León | Ponferrada | 204065.195 | 4718338.337 | 3020300110 | 45 | 0.41871 | 0 | 0 | 9.24 |  |  | 0 |  | PONFERRADA | PFD | COMPOSTILLA 400
R1-002 | León | Ponferrada | 204065.195 | 4718338.337 | 3020300110 | 132 | 2.1802 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | PONFERRADA | PFD | COMPOSTILLA 400
R1-002 | León | Rioseco de Tapia | 269327.944 | 4730652.057 | 3020100049 | 15 | 0 | 0 | 2.2055 | 0 |  |  | 0 |  | C.H.ESPINOSA | ESP | LA ROBLA 400
R1-002 | León | Rioseco de Tapia | 269327.944 | 4730652.057 | 3020100049 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | C.H.ESPINOSA | ESP | LA ROBLA 400
R1-002 | León | Rioseco de Tapia | 269327.944 | 4730652.057 | 3020100049 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | C.H.ESPINOSA | ESP | LA ROBLA 400
R1-002 | León | Santa María del Páramo | 274125.71 | 4693124.464 | 3020100005 | 15 | 0 | 0 | 5.8504 | 0 |  |  | 0 |  | SANTA MARIA DEL PARAMO | SMP | LA ROBLA 400
R1-002 | León | Santa María del Páramo | 274125.71 | 4693124.464 | 3020100005 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | SANTA MARIA DEL PARAMO | SMP | LA ROBLA 400
R1-002 | León | Toral de los Vados | 190503.863 | 4720583.022 | 3020310115 | 45 | 0.57592 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | CRISTALGLASS | CTG | COMPOSTILLA 400
R1-002 | León | Toreno | 210621.623 | 4739550.268 | 3020300099 | 15 | 0 | 0 | 3.0885 | 0 |  |  | 0 |  | MATARROSA | MAT | COMPOSTILLA 400
R1-002 | León | Toreno | 210621.623 | 4739550.268 | 3020300099 | 45 | 0.40619 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | MATARROSA | MAT | COMPOSTILLA 400
R1-002 | León | Torre del Bierzo | 222420.68 | 4721641.662 | 3020300108 | 15 | 0 | 0 | 8.1575 | 0 |  |  | 0 |  | ALBARES | ALS | SANTA MARINA 220
R1-002 | León | Torre del Bierzo | 222420.68 | 4721641.662 | 3020300108 | 45 | 0.42787 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | ALBARES | ALS | SANTA MARINA 220
R1-002 | León | Torre del Bierzo | 222420.68 | 4721641.662 | 3020300108 | 132 | 0.22368 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | ALBARES | ALS | SANTA MARINA 220
R1-002 | León | Villablino | 231757.075 | 4759331.601 | VIB | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 0 |  | VILLABLINO | VBN | VILLABLINO 220
R1-002 | León | Villadangos del Páramo | 273702.467 | 4712465.675 | 3020310124 | 15 | 0 | 0 | 32.698 | 2.3 |  |  | 0 |  | VILLADANGOS | VL2 | LA ROBLA 400
R1-002 | León | Villadangos del Páramo | 273702.467 | 4712465.675 | 3020310124 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | VILLADANGOS | VL2 | LA ROBLA 400
R1-002 | León | Villadangos del Páramo | 273702.467 | 4712465.675 | 3020310124 | 132 | 0 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 |  | VILLADANGOS | VL2 | LA ROBLA 400
R1-002 | León | Villafranca del Bierzo | 187809.139 | 4723388.612 | 3020100008 | 15 | 0 | 0 | 19.3312 | 0 |  |  | 0 |  | VILLAFRANCA DEL BIERZO | VDB | TRIVES 400
R1-002 | León | Villafranca del Bierzo | 187809.139 | 4723388.612 | 3020100008 | 45 | 0.66453 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | VILLAFRANCA DEL BIERZO | VDB | TRIVES 400
R1-002 | Lugo | Begonte | 122198.135 | 4785030.784 | 2920420006 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  |  | 0 |  | FIBRANOR | FIB | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
R1-002 | Lugo | Carballedo | 111367.948 | 4712541.489 | 2920200025 | 20 | 0 | 0 | 11.37 | 0 |  |  | 0 |  | PEARES | PRS | CHANTADA 220
R1-002 | Lugo | Carballedo | 111367.948 | 4712541.489 | 2920200025 | 132 | 2.0319 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | PEARES | PRS | CHANTADA 220
R1-002 | Lugo | Chantada | 113464.908 | 4730112.472 | BEL | 132 | 7.1452 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | BELESAR | BEL | BELESAR 220
R1-002 | Lugo | Chantada | 108942.254 | 4730257.374 | CHA | 20 | 0 | 0 | 13.0101 | 0 |  |  | 0 |  | CHANTADA | CHA | CHANTADA 220
R1-002 | Lugo | Chantada | 108942.254 | 4730257.374 | CHA | 66 | 3.3014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | CHANTADA | CHA | CHANTADA 220
R1-002 | Lugo | Chantada | 108942.254 | 4730257.374 | CHA | 132 | 2.3445 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0 |  | CHANTADA | CHA | CHANTADA 220
R1-002 | Lugo | Friol | 107467.835 | 4774326.883 | 2920200103 | 20 | 0 | 0 | 2.66 | 0 |  |  | 0 |  | FRIOL | FRO | PORTODEMOUROS 220
R1-002 | Lugo | Friol | 107467.835 | 4774326.883 | 2920200103 | 66 | 0.31965 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | FRIOL | FRO | PORTODEMOUROS 220
R1-002 | Lugo | Láncara | 152652.971 | 4747054.787 | 2920420303 | 132 | 0 | 0 | 34.95 | 0 |  |  | 0 |  | P.E. MONTES DE ABELLA | MTA | CHANTADA 220
R1-002 | Lugo | Lugo | 127291.312 | 4773021.569 | 2920200026 | 20 | 0 | 0 | 70.9695 | 0.3 |  |  | 0 |  | LUGO | LUG | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
R1-002 | Lugo | Lugo | 127291.312 | 4773021.569 | 2920200026 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | LUGO | LUG | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
R1-002 | Lugo | Monforte de Lemos | 129178.207 | 4716426.806 | 2920200029 | 20 | 0 | 0 | 31.6322 | 4.5973 |  |  | 0 |  | MONFORTE | MOF | CHANTADA 220
R1-002 | Lugo | Monforte de Lemos | 129178.207 | 4716426.806 | 2920200029 | 132 | 2.2852 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | MONFORTE | MOF | CHANTADA 220
R1-002 | Lugo | O Corgo | 144185.771 | 4761768.515 | 2920200065 | 20 | 0 | 0 | 22.5385 | 0 |  |  | 0 |  | CORGO | CRG | CHANTADA 220
R1-002 | Lugo | O Corgo | 144185.771 | 4761768.515 | 2920200065 | 132 | 2.7703 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | CORGO | CRG | CHANTADA 220
R1-002 | Lugo | Palas de Rei | 102283.234 | 4757478.785 | 2920200055 | 20 | 0 | 0 | 8.346 | 0 |  |  | 0 |  | PALAS | PAL | PORTODEMOUROS 220
R1-002 | Lugo | Palas de Rei | 102283.234 | 4757478.785 | 2920200055 | 66 | 0.29912 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | PALAS | PAL | PORTODEMOUROS 220
R1-002 | Lugo | Sarria | 138106.077 | 4745474.08 | 2920200057 | 20 | 0 | 0 | 34.2962 | 0 |  |  | 0 |  | SARRIA | SAR | CHANTADA 220
R1-002 | Lugo | Sarria | 138106.077 | 4745474.08 | 2920200057 | 132 | 2.7932 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | SARRIA | SAR | CHANTADA 220
R1-002 | Lugo | Triacastela | 154019.909 | 4742716.882 | 2920200028 | 20 | 0 | 0 | 7.0907 | 0 |  |  | 0 |  | TRIACASTELA | TTL | CHANTADA 220
R1-002 | Lugo | Triacastela | 154019.909 | 4742716.882 | 2920200028 | 132 | 2.7541 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | TRIACASTELA | TTL | CHANTADA 220
R1-002 | Madrid | Ajalvir | 460391.559 | 4482723.049 | 3020100115 | 15 | 0 | 0 | 4.8675 | 0 |  |  | 0 |  | I.N.T.A. | INA | LOECHES 220
R1-002 | Madrid | Ajalvir | 460391.559 | 4482723.049 | 3020100115 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | I.N.T.A. | INA | LOECHES 220
R1-002 | Madrid | Alcalá de Henares | 467283.916 | 4480836.995 | 3020100004 | 15 | 0 | 0 | 75.1947 | 4 |  |  | 0 |  | ALCALA I | AL1 | LOECHES 220
R1-002 | Madrid | Alcalá de Henares | 467283.916 | 4480836.995 | 3020100004 | 45 | 0 | 0 | 0 | 25 |  |  | 0 |  | ALCALA I | AL1 | LOECHES 220
R1-002 | Madrid | Alcalá de Henares | 467283.916 | 4480836.995 | 3020100004 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | ALCALA I | AL1 | LOECHES 220
R1-002 | Madrid | Alcalá de Henares | 472918.336 | 4484520.591 | 3020100001 | 15 | 0 | 0 | 40.9877 | 3.6674 |  |  | 0 |  | ALCALA II | AL2 | LOECHES 220
R1-002 | Madrid | Alcalá de Henares | 472918.336 | 4484520.591 | 3020100001 | 132 | 0 | 0 | 50 | 10 |  |  | 0 |  | ALCALA II | AL2 | LOECHES 220
R1-002 | Madrid | Alcobendas | 449349.664 | 4484488.686 | AEN | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | AENA | AEN | AENA 220
R1-002 | Madrid | Aranjuez | 445769.885 | 4430711.009 | 3020100003 | 15 | 0 | 0 | 65.6575 | 0 |  |  | 0 |  | ARANJUEZ I | ARZ | VALDEMORO 220
R1-002 | Madrid | Aranjuez | 445769.885 | 4430711.009 | 3020100003 | 45 | 0 | 0 | 0 | 10.8 |  |  | 0 |  | ARANJUEZ I | ARZ | VALDEMORO 220
R1-002 | Madrid | Aranjuez | 445769.885 | 4430711.009 | 3020100003 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | ARANJUEZ I | ARZ | VALDEMORO 220
R1-002 | Madrid | Aranjuez | 450987.418 | 4431415.79 | 3020410872 | 15 | 0 | 0 | 45.5122 | 0 |  |  | 0 |  | CERRO GULLON | CGU | VALDEMORO 220
R1-002 | Madrid | Aranjuez | 450987.418 | 4431415.79 | 3020410872 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | CERRO GULLON | CGU | VALDEMORO 220
R1-002 | Madrid | Arganda del Rey | 460964.933 | 4461325.698 | ARD | 15 | 0 | 0 | 97.2464 | 9 |  |  | 0 |  | ARGANDA | ARG | ARGANDA 220
R1-002 | Madrid | Arganda del Rey | 460964.933 | 4461325.698 | ARD | 45 | 0.70132 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | ARGANDA | ARG | ARGANDA 220
R1-002 | Madrid | Arganda del Rey | 459120.861 | 4463551.445 | 3020100129 | 15 | 0 | 0 | 77.0714 | 0 |  |  | 0 |  | LA POVEDA | POV | ARGANDA 220
R1-002 | Madrid | Arganda del Rey | 459120.861 | 4463551.445 | 3020100129 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | LA POVEDA | POV | ARGANDA 220
R1-002 | Madrid | Ciempozuelos | 444635.962 | 4442592.169 | 3020410407 | 15 | 0 | 0 | 34.2973 | 24.6905 |  |  | 0 |  | LA SENDILLA | LSD | VALDEMORO 220
R1-002 | Madrid | Ciempozuelos | 444635.962 | 4442592.169 | 3020410407 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | LA SENDILLA | LSD | VALDEMORO 220
R1-002 | Madrid | Colmenar de Oreja | 467538.021 | 4440104.986 | 3020100010 | 15 | 0 | 0 | 17.7143 | 0 |  |  | 0 |  | COLMENAR DE OREJA | CDO | VALDEMORO 220
R1-002 | Madrid | Colmenar de Oreja | 467538.021 | 4440104.986 | 3020100010 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | COLMENAR DE OREJA | CDO | VALDEMORO 220
R1-002 | Madrid | Coslada | 454106.906 | 4473753.87 | 3020410851 | 15 | 0 | 0 | 79.4306 | 0 |  |  | 0 |  | BARRIO DEL JARAMA | BJR | COSLADA 220
R1-002 | Madrid | Coslada | 454106.906 | 4473753.87 | 3020410851 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | BARRIO DEL JARAMA | BJR | COSLADA 220
R1-002 | Madrid | Coslada | 452920.287 | 4476692.889 | 3020410232 | 15 | 0 | 0 | 32.1013 | 13.0663 |  |  | 0 |  | CITIPAL | CIP | COSLADA 220
R1-002 | Madrid | Coslada | 452920.287 | 4476692.889 | 3020410232 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | CITIPAL | CIP | COSLADA 220
R1-002 | Madrid | Coslada | 451236.932 | 4474811.885 | COS | 15 | 0 | 0 | 62.2822 | 0 |  |  | 0 |  | COSLADA | COS | COSLADA 220
R1-002 | Madrid | Coslada | 451236.932 | 4474811.885 | COS | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | COSLADA | COS | COSLADA 220
R1-002 | Madrid | Coslada | 454660.772 | 4477316.1 | 3020100043 | 15 | 0 | 0 | 22.1465 | 0 |  |  | 0 |  | SAN FERNANDO | FND | PUENTE SAN FERNANDO 220
R1-002 | Madrid | Coslada | 454660.772 | 4477316.1 | 3020100043 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | SAN FERNANDO | FND | PUENTE SAN FERNANDO 220
R1-002 | Madrid | Getafe | 441276.718 | 4463317.637 | GTF | 15 | 0 | 0 | 33.6815 | 0 |  |  | 0 |  | GETAFE | GET | GETAFE 220
R1-002 | Madrid | Getafe | 441276.718 | 4463317.637 | GTF | 45 | 0.77065 | 0 | 15 | 0 |  |  | 0 |  | GETAFE | GET | GETAFE 220
R1-002 | Madrid | Loeches | 464366.65 | 4470880.652 | LOE | 15 | 0 | 0 | 51.2196 | 0 |  |  | 0 |  | LOECHES | LOE | LOECHES 220
R1-002 | Madrid | Loeches | 464366.65 | 4470880.652 | LOE | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | LOECHES | LOE | LOECHES 220
R1-002 | Madrid | Loeches | 464366.65 | 4470880.652 | LOE | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | LOECHES | LOE | LOECHES 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 445375.513 | 4471073.468 | 3020000005 | 15 | 0 | 0 | 39.9431 | 0 |  |  | 0 |  | ALTO PALOMERAS | PMS | VALLECAS 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 445375.513 | 4471073.468 | 3020000005 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | ALTO PALOMERAS | PMS | VALLECAS 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 452925.557 | 4477340.35 | 3020410804 | 15 | 0 | 0 | 25.6996 | 23.78 |  |  | 0 |  | ARAGON | ARA | PUENTE SAN FERNANDO 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 452925.557 | 4477340.35 | 3020410804 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | ARAGON | ARA | PUENTE SAN FERNANDO 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 441127.684 | 4478241.019 | AZC | 15 | 0 | 0 | 66.1365 | 0.8 |  |  | 0 |  | AZCA | AZC | AZCA 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 450333.136 | 4480697.332 | 3020410247 | 15 | 0 | 0 | 53.1013 | 15.85 |  |  | 0 |  | BARAJAS | NBA | PUENTE SAN FERNANDO 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 450333.136 | 4480697.332 | 3020410247 | 45 | 0 | 0 | 0 | 142.5 |  |  | 0 |  | BARAJAS | NBA | PUENTE SAN FERNANDO 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 445115.63 | 4475489.103 | 3020100119 | 15 | 0 | 0 | 16.404 | 0.63 |  |  | 0 |  | BARRIO DE BILBAO | BBO | CANILLEJAS 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 445115.63 | 4475489.103 | 3020100119 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | BARRIO DE BILBAO | BBO | CANILLEJAS 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 442440.857 | 4469733.676 | 3020000002 | 15 | 0 | 0 | 19.4531 | 18.9495 |  |  | 0 |  | BARRIO DE LA PAZ | BPZ | GETAFE 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 442440.857 | 4469733.676 | 3020000002 | 45 | 0 | 0 | 0 | 240.682 |  |  | 0 |  | BARRIO DE LA PAZ | BPZ | GETAFE 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 447809.788 | 4468271.597 | 3020410252 | 15 | 0 | 0 | 55.9762 | 3.6821 |  |  | 0 |  | CAMINO CONGOSTO | CAC | GETAFE 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 447809.788 | 4468271.597 | 3020410252 | 45 | 0 | 0 | 16 | 0 |  |  | 0 |  | CAMINO CONGOSTO | CAC | GETAFE 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 447324.684 | 4479500.5 | CPN | 15 | 0 | 0 | 96.3765 | 0 |  |  | 0 |  | CAMPO NACIONES NUEVO | CPM | CAMPO DE LAS NACIONES 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 447324.684 | 4479500.5 | CPN | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | CAMPO NACIONES NUEVO | CPM | CAMPO DE LAS NACIONES 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 447895.021 | 4476186.241 | CLJ | 15 | 0 | 0 | 108.4946 | 0.508 |  |  | 0 |  | CANILLEJAS | CJS | CANILLEJAS 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 447895.021 | 4476186.241 | CLJ | 45 | 0 | 0 | 50 | 0 |  |  | 0 |  | CANILLEJAS | CJS | CANILLEJAS 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 442577.702 | 4472012.282 | CPL | 15 | 0 | 0 | 142.7644 | 0.4914 |  |  | 0 |  | CERRO DE LA PLATA NUEVA | CL3 | CERRO PLATA 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 442577.702 | 4472012.282 | CPL | 45 | 1.0112 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | CERRO DE LA PLATA NUEVA | CL3 | CERRO PLATA 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 440660.353 | 4478491.107 | 3020000015 | 15 | 0 | 0 | 25.05 | 0 |  |  | 0 |  | CHAMARTIN | CHM | NORTE 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 440660.353 | 4478491.107 | 3020000015 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | CHAMARTIN | CHM | NORTE 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 450641.077 | 4465390.748 | 3020410237 | 45 | 0 | 0 | 6.2 | 253.924 |  |  | 0 |  | COG. VALDEMINGOMEZ | VAZ | VALLECAS 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 444132.812 | 4476048.727 | 3020000012 | 15 | 0 | 0 | 49.5357 | 0 |  |  | 0 |  | CONCEPCION | CCC | CANILLEJAS 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 444132.812 | 4476048.727 | 3020000012 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | CONCEPCION | CCC | CANILLEJAS 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 445438.503 | 4477920.676 | LCT | 15 | 0 | 0 | 82.506 | 0.211 |  |  | 0 |  | EL COTO | COT | COTO 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 446751.728 | 4472320.177 | 3020100128 | 15 | 0 | 0 | 16.8719 | 0 |  |  | 0 |  | EL VANDEL | EVA | VALLECAS 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 446751.728 | 4472320.177 | 3020100128 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | EL VANDEL | EVA | VALLECAS 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 443698.249 | 4480440.455 | HRZ | 15 | 0 | 0 | 84.6376 | 0 |  |  | 0 |  | HORTALEZA | HOR | HORTALEZA 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 443698.249 | 4480440.455 | HRZ | 45 | 1.4781 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | HORTALEZA | HOR | HORTALEZA 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 450264.45 | 4477022.348 | 3020100117 | 15 | 0 | 0 | 64.5195 | 0 |  |  | 0 |  | LAS MERCEDES | LAM | COSLADA 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 450264.45 | 4477022.348 | 3020100117 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | LAS MERCEDES | LAM | COSLADA 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 440028.331 | 4472537.139 | 3020310117 | 15 | 0 | 0 | 36.5617 | 0.64755 |  |  | 0 |  | LAS PEÑUELAS | PEA | PUENTE PRINCESA 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 440028.331 | 4472537.139 | 3020310117 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | LAS PEÑUELAS | PEA | PUENTE PRINCESA 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 450574 | 4468825 | 3020420428 | 15 | 0 | 0 | 60.288 | 0 |  |  | 0 |  | LOS BERROCALES | LBR | LOECHES 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 450574 | 4468825 | 3020420428 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | LOS BERROCALES | LBR | LOECHES 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 443955.151 | 4476165.422 | MBC | 15 | 0 | 0 | 70.9615 | 0 |  |  | 0 |  | MANUEL BECERRA | MBA | MANUEL BECERRA 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 438990.63 | 4473794.879 | MAZ | 15 | 0 | 0 | 102.6809 | 0 |  |  | 0 |  | MAZARREDO | MAZ | MAZARREDO 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 441358.15 | 4473479.041 | MDI | 15 | 0 | 0 | 72.0491 | 0 |  |  | 0 |  | MEDIODIA | MDD | MEDIODIA 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 444247.25 | 4468534.196 | 3020000028 | 15 | 0 | 0 | 72.0922 | 14 |  |  | 0 |  | MERCAMADRID | MMA | LOECHES 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 444247.25 | 4468534.196 | 3020000028 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | MERCAMADRID | MMA | LOECHES 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 445549.067 | 4472591.631 | 3020000029 | 15 | 0 | 0 | 38.1258 | 0 |  |  | 0 |  | MORATALAZ | MTZ | VALLECAS 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 445549.067 | 4472591.631 | 3020000029 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | MORATALAZ | MTZ | VALLECAS 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 440677.14 | 4475747.324 | NOR | 15 | 0 | 0 | 110.1441 | 0 |  |  | 0 |  | NORTE | NOR | NORTE 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 440677.14 | 4475747.324 | NOR | 45 | 1.0589 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | NORTE | NOR | NORTE 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 441230.62 | 4477429.663 | 3020100118 | 15 | 0 | 0 | 56.2336 | 0.6697 |  |  | 0 |  | NUEVOS MINISTERIOS | NMI | HORTALEZA 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 441230.62 | 4477429.663 | 3020100118 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | NUEVOS MINISTERIOS | NMI | HORTALEZA 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 441410.663 | 4475145.099 | 3020100120 | 15 | 0 | 0 | 24.4467 | 2.06 |  |  | 0 |  | PASEO DE RECOLETOS | PRT | CERRO PLATA 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 441410.663 | 4475145.099 | 3020100120 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | PASEO DE RECOLETOS | PRT | CERRO PLATA 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 444384.884 | 4481437.567 | 3020410449 | 15 | 0 | 0 | 18.9622 | 0 |  |  | 0 |  | PINAR | PNR | CAMPO DE LAS NACIONES 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 444384.884 | 4481437.567 | 3020410449 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | PINAR | PNR | CAMPO DE LAS NACIONES 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 444370.652 | 4473745.413 | 3020000036 | 15 | 0 | 0 | 34.102 | 0 |  |  | 0 |  | POLIGONO 38 | P38 | VALLECAS 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 444370.652 | 4473745.413 | 3020000036 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | POLIGONO 38 | P38 | VALLECAS 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 443470.939 | 4477110.015 | PRO | 15 | 0 | 0 | 102.9345 | 0 |  |  | 0 |  | PROSPERIDAD | PRO | PROSPERIDAD 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 441157.231 | 4470593.356 | PPA | 15 | 0 | 0 | 79.3395 | 0 |  |  | 0 |  | PUENTE PRINCESA | PRI | PUENTE PRINCESA 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 441157.231 | 4470593.356 | PPA | 45 | 1.0477 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | PUENTE PRINCESA | PRI | PUENTE PRINCESA 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 453092.885 | 4478227.694 | 3020410857 | 15 | 0 | 0 | 12.2312 | 0 |  |  | 0 |  | REJAS | REJ | COSLADA 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 453092.885 | 4478227.694 | 3020410857 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | REJAS | REJ | COSLADA 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 438989.7 | 4475018.717 | 3020410448 | 15 | 0 | 0 | 36.8124 | 1.292 |  |  | 0 |  | ROSALES | RSL | PUENTE PRINCESA 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 438989.7 | 4475018.717 | 3020410448 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | ROSALES | RSL | PUENTE PRINCESA 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 442230.245 | 4475099.176 | 3020000041 | 15 | 0 | 0 | 43.8142 | 2.1 |  |  | 0 |  | SALAMANCA | SCA | CERRO PLATA 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 442230.245 | 4475099.176 | 3020000041 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | SALAMANCA | SCA | CERRO PLATA 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 447324.742 | 4474068.568 | 3020100127 | 15 | 0 | 0 | 21.9896 | 0 |  |  | 0 |  | SAN BLAS | SBL | COSLADA 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 447324.742 | 4474068.568 | 3020100127 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | SAN BLAS | SBL | COSLADA 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 444196.022 | 4470608.365 | 3020100116 | 15 | 0 | 0 | 61.5069 | 0 |  |  | 0 |  | SAN DIEGO | SDO | CERRO PLATA 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 444196.022 | 4470608.365 | 3020100116 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | SAN DIEGO | SDO | CERRO PLATA 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 441637.188 | 4475107.989 | 3020410833 | 15 | 0 | 0 | 32.0128 | 0 |  |  | 0 |  | SERRANO | SER | NORTE 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 441637.188 | 4475107.989 | 3020410833 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | SERRANO | SER | NORTE 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 446516.275 | 4475957.933 | SIM | 15 | 0 | 0 | 116.8243 | 10.33 |  |  | 0 |  | SIMANCAS | SIM | SIMANCAS 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 448824.59 | 4481976.44 | 3020410836 | 15 | 0 | 0 | 88.6605 | 14.3535 |  |  | 0 |  | VALDEBEBAS | VBE | CAMPO DE LAS NACIONES 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 448824.59 | 4481976.44 | 3020410836 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | VALDEBEBAS | VBE | CAMPO DE LAS NACIONES 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 447379.809 | 4471104.071 | VLC | 15 | 0 | 0 | 101.2967 | 0 |  |  | 0 |  | VALLECAS 2 | VA2 | VALLECAS 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 447379.809 | 4471104.071 | VLC | 45 | 0.8501 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | VALLECAS 2 | VA2 | VALLECAS 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 448808.085 | 4471991.948 | 3020410200 | 15 | 0 | 0 | 36.6452 | 0 |  |  | 0 |  | VICALVARO | VCL | VALLECAS 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 448808.085 | 4471991.948 | 3020410200 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 |  | VICALVARO | VCL | VALLECAS 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 441413.11 | 4468361.146 | 3020030089 | 15 | 0 | 0 | 35.5018 | 17.98 |  |  | 0 |  | VILLAVERDE | VVD | GETAFE 220
R1-002 | Madrid | Madrid | 441413.11 | 4468361.146 | 3020030089 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | VILLAVERDE | VVD | GETAFE 220
R1-002 | Madrid | Mejorada del Campo | 459626.435 | 4471215.808 | 3020100027 | 15 | 0 | 0 | 59.0338 | 0 |  |  | 0 |  | MEJORADA | MEJ | LOECHES 220
R1-002 | Madrid | Mejorada del Campo | 459626.435 | 4471215.808 | 3020100027 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | MEJORADA | MEJ | LOECHES 220
R1-002 | Madrid | Navas del Rey | 394046.255 | 4465142.172 | 3020410013 | 132 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |  |  | 0 |  | C.H.LAS PICADAS | LPC | VILLAVICIOSA 400
R1-002 | Madrid | Nuevo Baztán | 479561.123 | 4469492.831 | 3020100121 | 15 | 0 | 0 | 24.7317 | 0 |  |  | 0 |  | NUEVO BAZTAN | NBZ | LOECHES 220
R1-002 | Madrid | Nuevo Baztán | 479561.123 | 4469492.831 | 3020100121 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | NUEVO BAZTAN | NBZ | LOECHES 220
R1-002 | Madrid | Perales de Tajuña | 470241.939 | 4453871.607 | 3020100035 | 15 | 0 | 0 | 23.2948 | 0 |  |  | 0 |  | PERALES | PRE | LOECHES 220
R1-002 | Madrid | Perales de Tajuña | 470241.939 | 4453871.607 | 3020100035 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | PERALES | PRE | LOECHES 220
R1-002 | Madrid | Pinto | 442317.158 | 4458066.245 | 3020410584 | 15 | 0 | 0 | 41.9084 | 0 |  |  | 0 |  | LOS ARENALES | ARL | GETAFE 220
R1-002 | Madrid | Pinto | 442317.158 | 4458066.245 | 3020410584 | 45 | 0 | 0 | 0.62094 | 0 |  |  | 0 |  | LOS ARENALES | ARL | GETAFE 220
R1-002 | Madrid | Rivas-Vaciamadrid | 454691 | 4471086 | 3020420414 | 15 | 0 | 0 | 33.2702 | 0 |  |  | 0 |  | CRISTO DE RIVAS | CRV | LOECHES 220
R1-002 | Madrid | Rivas-Vaciamadrid | 454691 | 4471086 | 3020420414 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | CRISTO DE RIVAS | CRV | LOECHES 220
R1-002 | Madrid | Rivas-Vaciamadrid | 456428.965 | 4465648.473 | 3020410842 | 15 | 0 | 0 | 32.2307 | 1.2 |  |  | 0 |  | MIRADOR DEL SUR | MSU | LOECHES 220
R1-002 | Madrid | Rivas-Vaciamadrid | 456428.965 | 4465648.473 | 3020410842 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | MIRADOR DEL SUR | MSU | LOECHES 220
R1-002 | Madrid | Rivas-Vaciamadrid | 455330.107 | 4466793.772 | 3020310105 | 15 | 0 | 0 | 53.092 | 0 |  |  | 0 |  | VACIAMADRID | VAM | ARGANDA 220
R1-002 | Madrid | Rivas-Vaciamadrid | 455330.107 | 4466793.772 | 3020310105 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | VACIAMADRID | VAM | ARGANDA 220
R1-002 | Madrid | San Fernando de Henares | 456397.695 | 4477786.658 | PSF | 45 | 0 | 0 | 0 | 4.45 |  |  | 0 |  | PUENTE DE SAN FERNANDO | PSF | PUENTE SAN FERNANDO 220
R1-002 | Madrid | San Martín de la Vega | 448423.484 | 4453598.601 | 3020410194 | 15 | 0 | 0 | 11.5775 | 1.687 |  |  | 0 |  | PARQUE TEMATICO WARNER | PTW | GETAFE 220
R1-002 | Madrid | San Martín de la Vega | 448423.484 | 4453598.601 | 3020410194 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | PARQUE TEMATICO WARNER | PTW | GETAFE 220
R1-002 | Madrid | San Martín de la Vega | 451561.32 | 4451634.178 | 3020100044 | 15 | 0 | 0 | 29.9502 | 0 |  |  | 0 |  | SAN MARTIN I | SM1 | GETAFE 220
R1-002 | Madrid | San Martín de la Vega | 451561.32 | 4451634.178 | 3020100044 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | SAN MARTIN I | SM1 | GETAFE 220
R1-002 | Madrid | San Martín de la Vega | 446588.487 | 4454069.599 | 3020100046 | 15 | 0 | 0 | 29.3691 | 0 |  |  | 0 |  | SAN MARTIN II | SM2 | GETAFE 220
R1-002 | Madrid | San Martín de la Vega | 446588.487 | 4454069.599 | 3020100046 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | SAN MARTIN II | SM2 | GETAFE 220
R1-002 | Madrid | San Martín de Valdeiglesias | 388844.487 | 4469889.733 | 3020410017 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | C.H.SAN JUAN | SJV | VILLAVICIOSA 400
R1-002 | Madrid | Valdemoro | 444275.281 | 4449447.926 | 3020100050 | 15 | 0 | 0 | 28.991 | 14 |  |  | 0 |  | VALDEMORO | VDM | VALDEMORO 220
R1-002 | Madrid | Valdemoro | 444275.281 | 4449447.926 | 3020100050 | 45 | 0 | 0 | 0 | 36 |  |  | 0 |  | VALDEMORO | VDM | VALDEMORO 220
R1-002 | Madrid | Valdemoro | 445125.424 | 4446086.484 | VDM | 15 | 0 | 0 | 37.0137 | 0 |  |  | 0 |  | VALDEMORO 2 | VD2 | VALDEMORO 220
R1-002 | Madrid | Valdemoro | 445125.424 | 4446086.484 | VDM | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | VALDEMORO 2 | VD2 | VALDEMORO 220
R1-002 | Madrid | Valdemoro | 445125.424 | 4446086.484 | VDM | 132 | 0 | 0 | 50 | 0 |  |  | 0 |  | VALDEMORO 2 | VD2 | VALDEMORO 220
R1-002 | Madrid | Villalbilla | 469848.25 | 4475735.643 | 3020100022 | 15 | 0 | 0 | 27.2763 | 13.6 |  |  | 0 |  | LOS HUEROS | HUR | LOECHES 220
R1-002 | Madrid | Villalbilla | 469848.25 | 4475735.643 | 3020100022 | 45 | 0 | 0 | 0 | 28.35 |  |  | 0 |  | LOS HUEROS | HUR | LOECHES 220
R1-002 | Madrid | Villarejo de Salvanés | 475155.882 | 4447608.767 | 3020410206 | 15 | 0 | 0 | 23.523 | 0 |  |  | 0 |  | VILLAREJO DE SALVANES | VDS | LOECHES 220
R1-002 | Madrid | Villarejo de Salvanés | 475155.882 | 4447608.767 | 3020410206 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | VILLAREJO DE SALVANES | VDS | LOECHES 220
R1-002 | Madrid | Villaviciosa de Odón | 423196.221 | 4466816.818 | VVI | 132 | 0.98101 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | VILLAVICIOSA DE ODON | VDO | VILLAVICIOSA 400
R1-002 | Ourense | A Rúa | 160429.268 | 4701822.961 | 2920200111 | 20 | 0 | 0 | 11.2554 | 0 |  |  | 0 |  | A RUA | RUA | CHANTADA 220
R1-002 | Ourense | A Rúa | 160429.268 | 4701822.961 | 2920200111 | 132 | 2.1825 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | A RUA | RUA | CHANTADA 220
R1-002 | Ourense | Allariz | 104030.934 | 4681209.636 | 2920200054 | 20 | 0 | 0 | 14.85 | 0 |  |  | 0 |  | ALLARIZ | ALL | CHANTADA 220
R1-002 | Ourense | Allariz | 104030.934 | 4681209.636 | 2920200054 | 132 | 0.76474 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | ALLARIZ | ALL | CHANTADA 220
R1-002 | Ourense | Boborás | 75505.228 | 4706862.949 | ALB | 20 | 0 | 0 | 10.802 | 0 |  |  | 0 |  | ALBARELLOS | ALB | ALBARELLOS 220
R1-002 | Ourense | Carballeda de Valdeorras | 182042.864 | 4700172.034 | 2920420220 | 20 | 0 | 0 | 26.796 | 0 |  |  | 0 |  | CARBALLEDA | CRL | CHANTADA 220
R1-002 | Ourense | Carballeda de Valdeorras | 182042.864 | 4700172.034 | 2920420220 | 132 | 2.2309 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | CARBALLEDA | CRL | CHANTADA 220
R1-002 | Ourense | Castrelo de Miño | 78380.946 | 4694837.491 | CTL | 20 | 0 | 0 | 24.594 | 0 |  |  | 0 |  | CASTRELO | CAS | CASTRELO 220
R1-002 | Ourense | Celanova | 91504.127 | 4677830.094 | 2920200062 | 20 | 0 | 0 | 12.973 | 0 |  |  | 0 |  | CELANOVA | CEL | FRIEIRA 220
R1-002 | Ourense | Celanova | 91504.127 | 4677830.094 | 2920200062 | 132 | 0.87984 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | CELANOVA | CEL | FRIEIRA 220
R1-002 | Ourense | Lobios | 80888.029 | 4655602.495 | 2920200034 | 20 | 0 | 0 | 5.71 | 0 |  |  | 0 |  | CONCHAS | CCH | FRIEIRA 220
R1-002 | Ourense | Lobios | 80888.029 | 4655602.495 | 2920200034 | 132 | 2.144 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | CONCHAS | CCH | FRIEIRA 220
R1-002 | Ourense | Muíños | 87134.958 | 4656922.559 | 2920420016 | 132 | 1.0375 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | SALAS | SLS | FRIEIRA 220
R1-002 | Ourense | O Barco de Valdeorras | 170430.977 | 4704006.199 | 2920200035 | 15 | 0 | 0 | 11.5241 | 0 |  |  | 0 |  | O BARCO | BDV | CHANTADA 220
R1-002 | Ourense | O Barco de Valdeorras | 170430.977 | 4704006.199 | 2920200035 | 132 | 2.1931 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | O BARCO | BDV | CHANTADA 220
R1-002 | Ourense | O Carballiño | 84062.622 | 4710592.734 | 2920320005 | 20 | 0 | 0 | 21.3326 | 0 |  |  | 0 |  | CARBALLINO | CNO | CHANTADA 220
R1-002 | Ourense | O Carballiño | 84062.622 | 4710592.734 | 2920320005 | 132 | 0.64385 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | CARBALLINO | CNO | CHANTADA 220
R1-002 | Ourense | O Irixo | 238303 | 4704881 | 2920420176 | 132 | 0.64374 | 0 | 10 | 0 |  |  | 0 |  | P.E.IRIXO | IRI | CHANTADA 220
R1-002 | Ourense | Ourense | 99006.181 | 4698590.006 | 2920200060 | 20 | 0 | 0 | 93.5076 | 2.5 |  |  | 0 |  | BARBAÑA | BBA | CHANTADA 220
R1-002 | Ourense | Ourense | 99006.181 | 4698590.006 | 2920200060 | 132 | 0.69163 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | BARBAÑA | BBA | CHANTADA 220
R1-002 | Ourense | Ourense | 92295.366 | 4701174.59 | 2920420111 | 20 | 0 | 0 | 18.62 | 0 |  |  | 0 |  | SACEDA | SAC | CHANTADA 220
R1-002 | Ourense | Ourense | 92295.366 | 4701174.59 | 2920420111 | 132 | 0 | 0 | 7.23 | 0 |  |  | 0 |  | SACEDA | SAC | CHANTADA 220
R1-002 | Ourense | Ourense | 100649.862 | 4700910.442 | VEL | 20 | 0 | 0 | 87.9078 | 0 |  |  | 0 |  | VELLE | VLL | VELLE 220
R1-002 | Ourense | Padrenda | 70897.594 | 4679928.251 | FRI | 20 | 0 | 0 | 16.8661 | 0.79637 |  |  | 0 |  | FRIEIRA | FRI | FRIEIRA 220
R1-002 | Ourense | Padrenda | 70897.594 | 4679928.251 | FRI | 132 | 2.702 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | FRIEIRA | FRI | FRIEIRA 220
R1-002 | Ourense | Parada de Sil | 128777.137 | 4702370.51 | 2920200043 | 20 | 0 | 0 | 4.381 | 0 |  |  | 0 |  | REGUEIRO | REG | CHANTADA 220
R1-002 | Ourense | Parada de Sil | 128777.137 | 4702370.51 | 2920200043 | 132 | 2.2265 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | REGUEIRO | REG | CHANTADA 220
R1-002 | Ourense | San Cibrao das Viñas | 102685.117 | 4693245.96 | 2920200038 | 20 | 0 | 0 | 46.7262 | 0 |  |  | 0 |  | SAN CIPRIAN | SCV | CHANTADA 220
R1-002 | Ourense | San Cibrao das Viñas | 102685.117 | 4693245.96 | 2920200038 | 132 | 0.7379 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | SAN CIPRIAN | SCV | CHANTADA 220
R1-002 | Ourense | Sarreaus | 113216.128 | 4674314.239 | 2920420137 | 20 | 0 | 0 | 8.405 | 0 |  |  | 0 |  | SARREAUS | SRS | CHANTADA 220
R1-002 | Ourense | Sarreaus | 113216.128 | 4674314.239 | 2920420137 | 132 | 0.77961 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | SARREAUS | SRS | CHANTADA 220
R1-002 | Ourense | Verín | 129785.167 | 4651909.527 | 2920420285 | 20 | 0 | 0 | 32.9632 | 0 |  |  | 0 |  | VERIN II | VII | FRIEIRA 220
R1-002 | Ourense | Verín | 129785.167 | 4651909.527 | 2920420285 | 132 | 0.84643 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | VERIN II | VII | FRIEIRA 220
R1-002 | Ourense | Xinzo de Limia | 115290.474 | 4654961.859 | 2920420116 | 132 | 0.47365 | 0 | 0.43 | 0 |  |  | 0 |  | LAROUCO | LAC | FRIEIRA 220
R1-002 | Ourense | Xinzo de Limia | 110541.181 | 4667015.94 | 2920200053 | 20 | 0 | 0 | 28.829 | 1.25 |  |  | 0 |  | XINZO | XIN | CHANTADA 220
R1-002 | Ourense | Xinzo de Limia | 110541.181 | 4667015.94 | 2920200053 | 132 | 0.79461 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | XINZO | XIN | CHANTADA 220
R1-002 | Pontevedra | A Estrada | 49046.157 | 4740542.613 | 2920200013 | 20 | 0 | 0 | 21.7275 | 0 |  |  | 0 |  | ESTRADA | LES | TIBO 220
R1-002 | Pontevedra | A Estrada | 49046.157 | 4740542.613 | 2920200013 | 66 | 2.7975 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | ESTRADA | LES | TIBO 220
R1-002 | Pontevedra | Barro | 33800.877 | 4723133.668 | 2920420297 | 20 | 0 | 0 | 6.7845 | 0 |  |  | 0 |  | BARRO | BRA | TIBO 220
R1-002 | Pontevedra | Barro | 33800.877 | 4723133.668 | 2920420297 | 66 | 1.9756 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | BARRO | BRA | TIBO 220
R1-002 | Pontevedra | Caldas de Reis | 36835.696 | 4730255.881 | TIB | 20 | 0 | 0 | 40.9595 | 0 |  |  | 0 |  | TIBO | TIB | TIBO 220
R1-002 | Pontevedra | Caldas de Reis | 36835.696 | 4730255.881 | TIB | 66 | 2.794 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | TIBO | TIB | TIBO 220
R1-002 | Pontevedra | Cambados | 24835.791 | 4722959.19 | 2920200020 | 20 | 0 | 0 | 33.4267 | 5.25 |  |  | 0 |  | CAMBADOS | CBD | TIBO 220
R1-002 | Pontevedra | Cambados | 24835.791 | 4722959.19 | 2920200020 | 66 | 0.36297 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | CAMBADOS | CBD | TIBO 220
R1-002 | Pontevedra | Cangas | 23076.646 | 4698165.391 | 2920420284 | 20 | 0 | 0 | 53.9714 | 0 |  |  | 0 |  | CANGAS 2 | CII | LOURIZAN 220
R1-002 | Pontevedra | Cangas | 23076.646 | 4698165.391 | 2920420284 | 66 | 1.2356 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | CANGAS 2 | CII | LOURIZAN 220
R1-002 | Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 46397.26 | 4722652.205 | 2920200016 | 20 | 0 | 0 | 3.6343 | 0 |  |  | 0 |  | SAN JORGE | SJG | TIBO 220
R1-002 | Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 46397.26 | 4722652.205 | 2920200016 | 66 | 1.4402 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | SAN JORGE | SJG | TIBO 220
R1-002 | Pontevedra | Gondomar | 19531.862 | 4678684.926 | 2920200021 | 20 | 0 | 0 | 45.5957 | 0 |  |  | 0 |  | GONDOMAR | GON | ATIOS 220
R1-002 | Pontevedra | Gondomar | 19531.862 | 4678684.926 | 2920200021 | 132 | 2.6513 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | GONDOMAR | GON | ATIOS 220
R1-002 | Pontevedra | Lalín | 80980.671 | 4734879.532 | 2920200012 | 20 | 0 | 0 | 12.7877 | 0 |  |  | 0 |  | LALIN | LAL | CHANTADA 220
R1-002 | Pontevedra | Lalín | 80980.671 | 4734879.532 | 2920200012 | 66 | 3.2778 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | LALIN | LAL | CHANTADA 220
R1-002 | Pontevedra | Mos | 34044.289 | 4689138.035 | 2920200120 | 15 | 0 | 0 | 27.1715 | 6.5 |  |  | 0 |  | MOS | MOS | PAZOS DE BORBEN 220
R1-002 | Pontevedra | Mos | 34044.289 | 4689138.035 | 2920200120 | 132 | 3.5965 | 0 | 14 | 0 |  |  | 0 |  | MOS | MOS | PAZOS DE BORBEN 220
R1-002 | Pontevedra | O Porriño | 35334.137 | 4680381.747 | ATI | 15 | 0 | 0 | 153.5171 | 0 |  |  | 0 |  | ATIOS | ATI | ATIOS 220
R1-002 | Pontevedra | O Porriño | 35334.137 | 4680381.747 | ATI | 132 | 3.4562 | 0 | 10 | 0 |  |  | 0 |  | ATIOS | ATI | ATIOS 220
R1-002 | Pontevedra | O Rosal | 15036.203 | 4658333.846 | 2920200006 | 20 | 0 | 0 | 21.005 | 0 |  |  | 0 |  | ROSAL | ROS | ATIOS 220
R1-002 | Pontevedra | O Rosal | 15036.203 | 4658333.846 | 2920200006 | 132 | 2.9075 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | ROSAL | ROS | ATIOS 220
R1-002 | Pontevedra | Pazos de Borbén | 38882.502 | 4694151.546 | PAZ | 66 | 4.8601 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | PAZOS DE BORBEN | PZO | PAZOS DE BORBEN 220
R1-002 | Pontevedra | Pazos de Borbén | 38882.502 | 4694151.546 | PAZ | 132 | 3.2918 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | PAZOS DE BORBEN | PZO | PAZOS DE BORBEN 220
R1-002 | Pontevedra | Ponte Caldelas | 42571.549 | 4705445.486 | 2920200023 | 20 | 0 | 0 | 12.76 | 0 |  |  | 0 |  | PONTECALDELAS | PTC | PAZOS DE BORBEN 220
R1-002 | Pontevedra | Ponte Caldelas | 42571.549 | 4705445.486 | 2920200023 | 66 | 1.1302 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | PONTECALDELAS | PTC | PAZOS DE BORBEN 220
R1-002 | Pontevedra | Ponteareas | 45322.461 | 4684996.29 | 2920200024 | 20 | 0 | 0 | 36.6205 | 0 |  |  | 0 |  | PONTEAREAS | PTA | FRIEIRA 220
R1-002 | Pontevedra | Ponteareas | 45322.461 | 4684996.29 | 2920200024 | 132 | 3.577 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | PONTEAREAS | PTA | FRIEIRA 220
R1-002 | Pontevedra | Pontevedra | 33865.676 | 4711681.619 | LOU | 20 | 0 | 0 | 84.7963 | 5 |  |  | 0 |  | LOURIZAN | LOZ | LOURIZAN 220
R1-002 | Pontevedra | Pontevedra | 33865.676 | 4711681.619 | LOU | 66 | 1.0156 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | LOURIZAN | LOZ | LOURIZAN 220
R1-002 | Pontevedra | Pontevedra | 37672.051 | 4713757.404 | 2920200007 | 20 | 0 | 0 | 63.783 | 0 |  |  | 0 |  | MOURENTE | MUR | TIBO 220
R1-002 | Pontevedra | Pontevedra | 37672.051 | 4713757.404 | 2920200007 | 66 | 1.4401 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | MOURENTE | MUR | TIBO 220
R1-002 | Pontevedra | Pontevedra | 37624.153 | 4703923.196 | 2920200002 | 20 | 0 | 0 | 22.7025 | 2.843 |  |  | 0 |  | PONTESAMPAIO | PSY | PAZOS DE BORBEN 220
R1-002 | Pontevedra | Pontevedra | 37624.153 | 4703923.196 | 2920200002 | 66 | 1.137 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | PONTESAMPAIO | PSY | PAZOS DE BORBEN 220
R1-002 | Pontevedra | Redondela | 36327.982 | 4696735.151 | 2920200017 | 15 | 0 | 0 | 40.4554 | 20 |  |  | 0 |  | REDONDELA | RED | PAZOS DE BORBEN 220
R1-002 | Pontevedra | Redondela | 36327.982 | 4696735.151 | 2920200017 | 66 | 0.78628 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | REDONDELA | RED | PAZOS DE BORBEN 220
R1-002 | Pontevedra | Salvaterra de Miño | 47939.582 | 4674203.017 | 2920200019 | 20 | 0 | 0 | 56.4413 | 0 |  |  | 0 |  | SALVATERRA | SAL | ATIOS 220
R1-002 | Pontevedra | Salvaterra de Miño | 47939.582 | 4674203.017 | 2920200019 | 132 | 3.6072 | 0 | 25 | 0 |  |  | 0 |  | SALVATERRA | SAL | ATIOS 220
R1-002 | Pontevedra | Sanxenxo | 22513.146 | 4714584.492 | 2920420292 | 20 | 0 | 0 | 14.26 | 8.4 |  |  | 0 |  | SANXENXO | SAX | LOURIZAN 220
R1-002 | Pontevedra | Sanxenxo | 22513.146 | 4714584.492 | 2920420292 | 66 | 0.31319 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | SANXENXO | SAX | LOURIZAN 220
R1-002 | Pontevedra | Sanxenxo | 20207.226 | 4715472.414 | 2920200011 | 20 | 0 | 0 | 39.7921 | 1.5201 |  |  | 0 |  | VILLALONGA | VLG | LOURIZAN 220
R1-002 | Pontevedra | Sanxenxo | 20207.226 | 4715472.414 | 2920200011 | 66 | 0.31513 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 |  | VILLALONGA | VLG | LOURIZAN 220
R1-002 | Pontevedra | Silleda | 62262.212 | 4749107.583 | 2920420255 | 20 | 0 | 0 | 12.3875 | 0 |  |  | 0 |  | PAIZAS | PAI | PORTODEMOUROS 220
R1-002 | Pontevedra | Silleda | 62262.212 | 4749107.583 | 2920420255 | 66 | 5.2592 | 0 | 8 | 0 |  |  | 0 |  | PAIZAS | PAI | PORTODEMOUROS 220
R1-002 | Pontevedra | Tui | 31667.057 | 4671445.739 | 2920320002 | 20 | 0 | 0 | 32.9031 | 0.95 |  |  | 0 |  | TUI | TUI | ATIOS 220
R1-002 | Pontevedra | Tui | 31667.057 | 4671445.739 | 2920320002 | 132 | 3.2272 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | TUI | TUI | ATIOS 220
R1-002 | Pontevedra | Vigo | 26462.795 | 4689111.558 | 2920200003 | 15 | 0 | 0 | 113.1673 | 0 |  |  | 0 |  | BALAIDOS | BAL | ATIOS 220
R1-002 | Pontevedra | Vigo | 26462.795 | 4689111.558 | 2920200003 | 132 | 2.5741 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | BALAIDOS | BAL | ATIOS 220
R1-002 | Pontevedra | Vigo | 27413.209 | 4691734.899 | 2920420191 | 15 | 0 | 0 | 57.6035 | 0.62352 |  |  | 0 |  | EL CASTRO | CAT | PAZOS DE BORBEN 220
R1-002 | Pontevedra | Vigo | 27413.209 | 4691734.899 | 2920420191 | 132 | 2.3929 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | EL CASTRO | CAT | PAZOS DE BORBEN 220
R1-002 | Pontevedra | Vigo | 29485.031 | 4688961.52 | 2920200018 | 15 | 0 | 0 | 58.5391 | 20.68 |  |  | 0 |  | SARDOMA | SDM | PAZOS DE BORBEN 220
R1-002 | Pontevedra | Vigo | 29485.031 | 4688961.52 | 2920200018 | 132 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | SARDOMA | SDM | PAZOS DE BORBEN 220
R1-002 | Pontevedra | Vigo | 30108.293 | 4692632.772 | 2920200001 | 15 | 0 | 0 | 68.996 | 0.55679 |  |  | 0 |  | TRONCAL | TRO | PAZOS DE BORBEN 220
R1-002 | Pontevedra | Vigo | 30108.293 | 4692632.772 | 2920200001 | 132 | 3.225 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | TRONCAL | TRO | PAZOS DE BORBEN 220
R1-002 | Pontevedra | Vigo | 28419.058 | 4685016.98 | 2920420145 | 15 | 0 | 0 | 72.5476 | 0 |  |  | 0 |  | VALLADARES | VAA | ATIOS 220
R1-002 | Pontevedra | Vigo | 28419.058 | 4685016.98 | 2920420145 | 132 | 2.8008 | 0 | 0.040068 | 0 |  |  | 0 |  | VALLADARES | VAA | ATIOS 220
R1-002 | Pontevedra | Vila de Cruces | 75949.523 | 4757644.968 | PDM | 15 | 0 | 0 | 17.9956 | 0 |  |  | 0 |  | PORTODEMOUROS | POR | PORTODEMOUROS 220
R1-002 | Pontevedra | Vila de Cruces | 75949.523 | 4757644.968 | PDM | 66 | 7.2804 | 0 | 28 | 0 |  |  | 0 |  | PORTODEMOUROS | POR | PORTODEMOUROS 220
R1-002 | Pontevedra | Vilagarcía de Arousa | 28403.667 | 4731978.336 | 2920420129 | 20 | 0 | 0 | 71.5671 | 10 |  |  | 0 |  | VILAGARCIA DE AROUSA | VAR | TIBO 220
R1-002 | Pontevedra | Vilagarcía de Arousa | 28403.667 | 4731978.336 | 2920420129 | 66 | 0.88231 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | VILAGARCIA DE AROUSA | VAR | TIBO 220
R1-002 | Segovia | Arcones | 439187.714 | 4554336.728 | 3020410893 | 15 | 0 | 0 | 2.9321 | 0 |  |  | 0 |  | PRADENA | PRA | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | Arcones | 439187.714 | 4554336.728 | 3020410893 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | PRADENA | PRA | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | Bernardos | 388105.26 | 4556201.631 | 3020300105 | 15 | 0 | 0 | 23.4815 | 0 |  |  | 0 |  | PUENTE DE PIEDRA | PPI | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | Bernardos | 388105.26 | 4556201.631 | 3020300105 | 45 | 0.48824 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | PUENTE DE PIEDRA | PPI | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | Bernardos | 388105.26 | 4556201.631 | 3020300105 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | PUENTE DE PIEDRA | PPI | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | Boceguillas | 446763.997 | 4576573.638 | 3020100013 | 15 | 0 | 0 | 8.9903 | 0 |  |  | 0 |  | BOCEGUILLAS | BOG | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | Boceguillas | 446763.997 | 4576573.638 | 3020100013 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | BOCEGUILLAS | BOG | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | Campo de San Pedro | 454027.474 | 4586882.255 | 3020100015 | 15 | 0 | 0 | 2.4819 | 0 |  |  | 0 |  | CAMPO DE SAN PEDRO | CSP | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | Campo de San Pedro | 454027.474 | 4586882.255 | 3020100015 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | CAMPO DE SAN PEDRO | CSP | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | Cantalejo | 423988.669 | 4568149.524 | 3020100016 | 15 | 0.044704 | 0 | 10.9708 | 0 |  |  | 0 |  | CANTALEJO | CJO | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | Cantalejo | 423988.669 | 4568149.524 | 3020100016 | 45 | 1.1131 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | CANTALEJO | CJO | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | Cantalejo | 423988.669 | 4568149.524 | 3020100016 | 132 | 0 | 0 | 0.23 | 0 |  |  | 0 |  | CANTALEJO | CJO | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | Carrascal del Río | 425842.946 | 4576589.154 | 3020300102 | 15 | 0 | 0 | 3.3047 | 0 |  |  | 0 |  | C.H.BURGOMILLODO | BUO | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | Carrascal del Río | 425842.946 | 4576589.154 | 3020300102 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | C.H.BURGOMILLODO | BUO | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | Cuéllar | 390535.407 | 4583408.075 | 3020300103 | 15 | 0 | 0 | 14.8898 | 2.888 |  |  | 0 |  | CUELLAR | CLL | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | Cuéllar | 390535.407 | 4583408.075 | 3020300103 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | CUELLAR | CLL | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | El Espinar | 392782.891 | 4510961.275 | 3020100018 | 15 | 0 | 0 | 11.673 | 0 |  |  | 0 |  | CRISTO DEL CALOCO | CRI | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | El Espinar | 392782.891 | 4510961.275 | 3020100018 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | CRISTO DEL CALOCO | CRI | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | El Espinar | 395893.717 | 4515008.58 | 3020100021 | 15 | 0.33498 | 0 | 4.1434 | 0 |  |  | 0 |  | LOS ANGELES DE S. RAFAEL | ARF | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | El Espinar | 395893.717 | 4515008.58 | 3020100021 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | LOS ANGELES DE S. RAFAEL | ARF | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | Escalona del Prado | 406371.354 | 4556510.086 | 3020100020 | 15 | 0 | 0 | 10.5755 | 0 |  |  | 0 |  | ESCALONA DEL PRADO | EDP | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | Escalona del Prado | 406371.354 | 4556510.086 | 3020100020 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | ESCALONA DEL PRADO | EDP | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | Fuentepelayo | 401849 | 4563702 | 3020420415 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 |  | FUENTEPELAYO | FTP | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | Lastras del Pozo | 387173.148 | 4526405.679 | LST | 15 | 0 | 0 | 3.4698 | 5 |  |  | 0 |  | LASTRAS DEL POZO | LAS | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | Lastras del Pozo | 387173.148 | 4526405.679 | LST | 45 | 1.3403 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | LASTRAS DEL POZO | LAS | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | Lastras del Pozo | 387173.148 | 4526405.679 | LST | 132 | 2.0781 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | LASTRAS DEL POZO | LAS | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | Nava de la Asunción | 374215.509 | 4557102.687 | 3020300104 | 15 | 0 | 0 | 18.5394 | 0 |  |  | 0 |  | NAVA DE LA ASUNCION | NAS | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | Nava de la Asunción | 374215.509 | 4557102.687 | 3020300104 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | NAVA DE LA ASUNCION | NAS | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | Otero de Herreros | 398191.472 | 4518616.253 | 3020100023 | 15 | 0 | 0 | 6.4634 | 0 |  |  | 0 |  | OTERO DE HERREROS | OTE | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | Otero de Herreros | 398191.472 | 4518616.253 | 3020100023 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | OTERO DE HERREROS | OTE | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | Real Sitio de San Ildefonso | 415223.859 | 4528706.781 | 3020100026 | 15 | 0 | 0 | 7.5351 | 0 |  |  | 0 |  | SAN ILDEFONSO | ILD | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | Real Sitio de San Ildefonso | 415223.859 | 4528706.781 | 3020100026 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | SAN ILDEFONSO | ILD | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | Riaza | 458576.494 | 4569316.199 | 3020100025 | 15 | 0 | 0 | 10.5696 | 3.2 |  |  | 0 |  | RIAZA | RIZ | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | Riaza | 458576.494 | 4569316.199 | 3020100025 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | RIAZA | RIZ | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | San Martín y Mudrián | 386890.832 | 4561999.2 | 3020410188 | 45 | 0 | 0 | 5.4747 | 4.7 |  |  | 0 |  | DIGESNOR | DIG | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | Sanchonuño | 390232.454 | 4575542.422 | 3020410254 | 15 | 0 | 0 | 27.8249 | 0 |  |  | 0 |  | SANCHONUÑO | SCH | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | Sanchonuño | 390232.454 | 4575542.422 | 3020410254 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | SANCHONUÑO | SCH | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | Segovia | 406915.836 | 4533831.114 | 3020100038 | 15 | 0 | 0 | 44.1999 | 9.2791 |  |  | 0 |  | BATANES | BAT | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | Segovia | 406915.836 | 4533831.114 | 3020100038 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | BATANES | BAT | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | Segovia | 406092.149 | 4531049.715 | 3020100017 | 15 | 0 | 0 | 47.9618 | 0 |  |  | 0 |  | CERRO DE LA HORCA | CDH | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | Segovia | 406092.149 | 4531049.715 | 3020100017 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | CERRO DE LA HORCA | CDH | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | Segovia | 408869.71 | 4532080.834 | 3020410542 | 15 | 0 | 0 | 11.3737 | 0 |  |  | 0 |  | PALAZUELOS | PZL | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | Segovia | 408869.71 | 4532080.834 | 3020410542 | 45 | 1.1604 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | PALAZUELOS | PZL | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | Segovia | 408869.71 | 4532080.834 | 3020410542 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | PALAZUELOS | PZL | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | Segovia | 402777.849 | 4531102.688 | 3020410005 | 45 | 1.2847 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | PEROGORDO | PGD | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | Segovia | 402777.849 | 4531102.688 | 3020410005 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | PEROGORDO | PGD | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | Turégano | 415967.678 | 4556650.739 | 3020300106 | 15 | 0 | 0 | 6.71 | 0 |  |  | 0 |  | TUREGANO | TUR | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | Turégano | 415967.678 | 4556650.739 | 3020300106 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | TUREGANO | TUR | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | Valverde del Majano | 399178.317 | 4534734.654 | 3020100028 | 15 | 0 | 0 | 22.2645 | 1.8 |  |  | 0 |  | VALVERDE DEL MAJANO | VMJ | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | Valverde del Majano | 399178.317 | 4534734.654 | 3020100028 | 45 | 0 | 0 | 10 | 0 |  |  | 0 |  | VALVERDE DEL MAJANO | VMJ | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | Villacastín | 380001.076 | 4515542.37 | 3020420361 | 15 | 0 | 0 | 12.9817 | 0 |  |  | 0 |  | VILLACASTIN | VCS | LASTRAS 400
R1-002 | Segovia | Villacastín | 380001.076 | 4515542.37 | 3020420361 | 45 | 0 | 0 | 4.4354 | 0 |  |  | 0 |  | VILLACASTIN | VCS | LASTRAS 400
R1-002 | Soria | Arcos de Jalón | 559710.714 | 4562277.855 | 3020300119 | 15 | 0 | 0 | 6.3694 | 1.25 |  |  | 0 |  | ARCOS DEL JALON | ARJ | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
R1-002 | Soria | Arcos de Jalón | 559710.714 | 4562277.855 | 3020300119 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | ARCOS DEL JALON | ARJ | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
R1-002 | Toledo | Añover de Tajo | 435447.822 | 4425835.937 | 3020100164 | 15 | 0 | 0 | 17.9722 | 1.6072 |  |  | 0 |  | AÑOVER DEL TAJO | AVR | ACECA 220
R1-002 | Toledo | Añover de Tajo | 435447.822 | 4425835.937 | 3020100164 | 45 | 0 | 0 | 9.2959 | 0 |  |  | 0 |  | AÑOVER DEL TAJO | AVR | ACECA 220
R1-002 | Toledo | Añover de Tajo | 435447.822 | 4425835.937 | 3020100164 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | AÑOVER DEL TAJO | AVR | ACECA 220
R1-002 | Toledo | Arcicóllar | 404589.832 | 4435883.882 | 3020410806 | 15 | 0 | 0 | 13.9149 | 0 |  |  | 0 |  | ARCICOLLAR | ARC | ACECA 220
R1-002 | Toledo | Arcicóllar | 404589.832 | 4435883.882 | 3020410806 | 45 | 0 | 0 | 0.31 | 0 |  |  | 0 |  | ARCICOLLAR | ARC | ACECA 220
R1-002 | Toledo | Chozas de Canales | 413017.451 | 4440990.427 | 3020410319 | 15 | 0 | 0 | 13.9466 | 0 |  |  | 0 |  | CHOZAS DE CANALES | CHO | ACECA 220
R1-002 | Toledo | Chozas de Canales | 413017.451 | 4440990.427 | 3020410319 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | CHOZAS DE CANALES | CHO | ACECA 220
R1-002 | Toledo | Corral de Almaguer | 484640.486 | 4401297.18 | 3020300124 | 15 | 0 | 0 | 12.547 | 1.88 |  |  | 0 |  | CORRAL DE ALMAGUER | CRR | MADRIDEJOS 220
R1-002 | Toledo | Corral de Almaguer | 484640.486 | 4401297.18 | 3020300124 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | CORRAL DE ALMAGUER | CRR | MADRIDEJOS 220
R1-002 | Toledo | El Carpio de Tajo | 373878.563 | 4412607.447 | 3020100173 | 132 | 0 | 0 | 35.5 | 0 |  |  | 0 |  | C.H.CASTREJON | CTJ | ACECA 220
R1-002 | Toledo | Escalona | 380143.223 | 4447164.145 | 3020300120 | 15 | 0 | 0 | 16.0682 | 0 |  |  | 0 |  | ESCALONA DEL ALBERCHE | ESC | ACECA 220
R1-002 | Toledo | Escalona | 380143.223 | 4447164.145 | 3020300120 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | ESCALONA DEL ALBERCHE | ESC | ACECA 220
R1-002 | Toledo | Escalona | 384242.641 | 4445358.336 | 3020410829 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | FRASCOLINOS | FSR | ACECA 220
R1-002 | Toledo | Escalona | 384242.641 | 4445358.336 | 3020410829 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | FRASCOLINOS | FSR | ACECA 220
R1-002 | Toledo | Fuensalida | 395841.761 | 4434975.215 | 3020300121 | 15 | 0 | 0 | 49.2381 | 0 |  |  | 0 |  | FUENSALIDA | FUS | ACECA 220
R1-002 | Toledo | Fuensalida | 395841.761 | 4434975.215 | 3020300121 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | FUENSALIDA | FUS | ACECA 220
R1-002 | Toledo | Illescas | 426235.877 | 4439267.893 | 3020100142 | 15 | 0 | 0 | 71.8603 | 7.5524 |  |  | 0 |  | ILLESCAS | ILC | LOS PRADILLOS 220
R1-002 | Toledo | Illescas | 426235.877 | 4439267.893 | 3020100142 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | ILLESCAS | ILC | LOS PRADILLOS 220
R1-002 | Toledo | Illescas | 429923.256 | 4445815.634 | 3020100402 | 15 | 0 | 0 | 41.0178 | 0 |  |  | 0 |  | ILLESCAS II | IL2 | LOS PRADILLOS 220
R1-002 | Toledo | Illescas | 429923.256 | 4445815.634 | 3020100402 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | ILLESCAS II | IL2 | LOS PRADILLOS 220
R1-002 | Toledo | Illescas | 429923.256 | 4445815.634 | 3020100402 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | ILLESCAS II | IL2 | LOS PRADILLOS 220
R1-002 | Toledo | Illescas | 430152.346 | 4442770.545 | PDL | 15 | 0 | 0 | 146.4278 | 0 |  |  | 0 |  | PRADILLOS | PRL | LOS PRADILLOS 220
R1-002 | Toledo | Illescas | 430152.346 | 4442770.545 | PDL | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | PRADILLOS | PRL | LOS PRADILLOS 220
R1-002 | Toledo | Los Yébenes | 426533.806 | 4380882.292 | 3020300122 | 15 | 0 | 0 | 29.5192 | 3 |  |  | 0 |  | LOS YEBENES | YEB | MADRIDEJOS 220
R1-002 | Toledo | Los Yébenes | 426533.806 | 4380882.292 | 3020300122 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | LOS YEBENES | YEB | MADRIDEJOS 220
R1-002 | Toledo | Los Yébenes | 431028.042 | 4363450.676 | 3020100151 | 15 | 0 | 0 | 1.39 | 0 |  |  | 0 |  | URDA | URD | MADRIDEJOS 220
R1-002 | Toledo | Los Yébenes | 431028.042 | 4363450.676 | 3020100151 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | URDA | URD | MADRIDEJOS 220
R1-002 | Toledo | Madridejos | 454336.1 | 4370994.01 | MDD | 15 | 0 | 0 | 38.4766 | 6.204 |  |  | 0 |  | MADRIDEJOS | MAD | MADRIDEJOS 220
R1-002 | Toledo | Madridejos | 454336.1 | 4370994.01 | MDD | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | MADRIDEJOS | MAD | MADRIDEJOS 220
R1-002 | Toledo | Madridejos | 454336.1 | 4370994.01 | MDD | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | MADRIDEJOS | MAD | MADRIDEJOS 220
R1-002 | Toledo | Mora | 431531.36 | 4392114.032 | 3020100167 | 15 | 0 | 0 | 28.7657 | 0 |  |  | 0 |  | MORA DE TOLEDO | MDT | MADRIDEJOS 220
R1-002 | Toledo | Mora | 431531.36 | 4392114.032 | 3020100167 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | MORA DE TOLEDO | MDT | MADRIDEJOS 220
R1-002 | Toledo | Mora | 431531.36 | 4392114.032 | 3020100167 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | MORA DE TOLEDO | MDT | MADRIDEJOS 220
R1-002 | Toledo | Noblejas | 461593.997 | 4425249.954 | 3020410452 | 45 | 0 | 0 | 2.7 | 4.25 |  |  | 0 |  | CARBONERA-C.SECCIONAMIENTO | CRA | VALDEMORO 220
R1-002 | Toledo | Noblejas | 464374.107 | 4425170.004 | 3020410491 | 15 | 0 | 0 | 28.7962 | 0 |  |  | 0 |  | NOBLEJAS | NOB | VALDEMORO 220
R1-002 | Toledo | Noblejas | 464374.107 | 4425170.004 | 3020410491 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | NOBLEJAS | NOB | VALDEMORO 220
R1-002 | Toledo | Ocaña | 458280.507 | 4423746.322 | 3020100154 | 15 | 0 | 0 | 55.0155 | 1 |  |  | 0 |  | OCAÑA | OCA | VALDEMORO 220
R1-002 | Toledo | Ocaña | 458280.507 | 4423746.322 | 3020100154 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | OCAÑA | OCA | VALDEMORO 220
R1-002 | Toledo | Pantoja | 429596.708 | 4431593.142 | 3020300123 | 15 | 0 | 0 | 49.6795 | 0 |  |  | 0 |  | PANTOJA | PAN | ACECA 220
R1-002 | Toledo | Pantoja | 429596.708 | 4431593.142 | 3020300123 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | PANTOJA | PAN | ACECA 220
R1-002 | Toledo | Recas | 416860.525 | 4433521.931 | 3020410090 | 15 | 0 | 0 | 18.0539 | 0 |  |  | 0 |  | RECAS 2 | RE2 | LOS PRADILLOS 220
R1-002 | Toledo | Recas | 416860.525 | 4433521.931 | 3020410090 | 45 | 0 | 0 | 33.18 | 0 |  |  | 0 |  | RECAS 2 | RE2 | LOS PRADILLOS 220
R1-002 | Toledo | Recas | 416860.525 | 4433521.931 | 3020410090 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | RECAS 2 | RE2 | LOS PRADILLOS 220
R1-002 | Toledo | Santa Cruz de la Zarza | 483742.393 | 4426715.821 | 3020410920 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | SANTA CRUZ DE LA ZARZA | SCZ | VALDEMORO 220
R1-002 | Toledo | Santa Cruz de la Zarza | 483742.393 | 4426715.821 | 3020410920 | 45 | 0 | 0 | 3.06 | 0 |  |  | 0 |  | SANTA CRUZ DE LA ZARZA | SCZ | VALDEMORO 220
R1-002 | Toledo | Seseña | 442355.528 | 4440427.424 | 3020100178 | 15 | 0 | 0 | 49.0923 | 0 |  |  | 0 |  | SESEÑA | SES | VALDEMORO 220
R1-002 | Toledo | Seseña | 442355.528 | 4440427.424 | 3020100178 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | SESEÑA | SES | VALDEMORO 220
R1-002 | Toledo | Valmojado | 406678.04 | 4452174.414 | 3020100176 | 15 | 0 | 0 | 64.2237 | 0 |  |  | 0 |  | VALMOJADO | VJA | ACECA 220
R1-002 | Toledo | Valmojado | 406678.04 | 4452174.414 | 3020100176 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | VALMOJADO | VJA | ACECA 220
R1-002 | Toledo | Villacañas | 466404.825 | 4388764.298 | 3020410233 | 15 | 0 | 0 | 5.8287 | 6.76 |  |  | 0 |  | COLECTORA P.E. SIERRA DEL ROMERAL | PSR | MADRIDEJOS 220
R1-002 | Toledo | Villacañas | 466404.825 | 4388764.298 | 3020410233 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | COLECTORA P.E. SIERRA DEL ROMERAL | PSR | MADRIDEJOS 220
R1-002 | Toledo | Villacañas | 470476.761 | 4385161.025 | 3020100152 | 15 | 0 | 0 | 40.9928 | 0 |  |  | 0 |  | VILLACAÑAS | VIC | MADRIDEJOS 220
R1-002 | Toledo | Villacañas | 470476.761 | 4385161.025 | 3020100152 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | VILLACAÑAS | VIC | MADRIDEJOS 220
R1-002 | Toledo | Villacañas | 470476.761 | 4385161.025 | 3020100152 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | VILLACAÑAS | VIC | MADRIDEJOS 220
R1-002 | Toledo | Villafranca de los Caballeros | 468271.462 | 4363397.791 | 3020410255 | 15 | 0 | 0 | 27.5619 | 0 |  |  | 0 |  | VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS | VFC | MADRIDEJOS 220
R1-002 | Toledo | Villafranca de los Caballeros | 468271.462 | 4363397.791 | 3020410255 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS | VFC | MADRIDEJOS 220
R1-002 | Toledo | Villarrubia de Santiago | 468475.145 | 4427872.557 | 3020410327 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | LA PLATA | LPT | VALDEMORO 220
R1-002 | Toledo | Villarrubia de Santiago | 468475.145 | 4427872.557 | 3020410327 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | LA PLATA | LPT | VALDEMORO 220
R1-002 | Toledo | Villarrubia de Santiago | 467984.719 | 4426008.011 | 3020100156 | 15 | 0 | 0 | 12.2333 | 0 |  |  | 0 |  | VILLARRUBIA DE SANTIAGO | VRS | VALDEMORO 220
R1-002 | Toledo | Villarrubia de Santiago | 467984.719 | 4426008.011 | 3020100156 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | VILLARRUBIA DE SANTIAGO | VRS | VALDEMORO 220
R1-002 | Toledo | Villaseca de la Sagra | 426718.774 | 4421677.108 | ACE | 132 | 0 | 0 | 60 | 0 |  |  | 0 |  | C.T. ACECA | ACE | ACECA 220
R1-002 | Toledo | Villasequilla | 436277.371 | 4416672.25 | 3020410483 | 15 | 0 | 0 | 3.5803 | 0 |  |  | 0 |  | VILLASEQUILLA | VLS | MADRIDEJOS 220
R1-002 | Toledo | Villasequilla | 436277.371 | 4416672.25 | 3020410483 | 45 | 0 | 0 | 1.99 | 0 |  |  | 0 |  | VILLASEQUILLA | VLS | MADRIDEJOS 220
R1-002 | Toledo | Villasequilla | 436277.371 | 4416672.25 | 3020410483 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | VILLASEQUILLA | VLS | MADRIDEJOS 220
R1-002 | Toledo | Yeles | 432702.287 | 4441860.71 | 3020410171 | 15 | 0 | 0 | 35.9051 | 0.9804 |  |  | 0 |  | YELES II | YE2 | VALDEMORO 220
R1-002 | Toledo | Yeles | 432702.287 | 4441860.71 | 3020410171 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | YELES II | YE2 | VALDEMORO 220
R1-002 | Toledo | Yepes | 447070.395 | 4416268.358 | 3020410346 | 15 | 0 | 0 | 5.1462 | 0 |  |  | 0 |  | YEPES | YPS | VALDEMORO 220
R1-002 | Toledo | Yepes | 447070.395 | 4416268.358 | 3020410346 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | YEPES | YPS | VALDEMORO 220
R1-002 | Zamora | Cobreros | 197049.545 | 4662902.566 | 3020100039 | 15 | 0 | 0 | 13.1751 | 0 |  |  | 0 |  | COBREROS | COB | SAN AGUSTIN 220
R1-002 | Zamora | Vega de Tera | 237921.294 | 4655964.984 | 3020300107 | 15 | 0 | 0 | 8.35 | 0 |  |  | 0 |  | MILLA DE TERA | MIL | COMPOSTILLA 400
R1-002 | Zamora | Vega de Tera | 237921.294 | 4655964.984 | 3020300107 | 45 | 1.408 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | MILLA DE TERA | MIL | COMPOSTILLA 400

## ANEXO I
Notas específicas de la tabla:
[1] Sistema de referenciación geodésico
Coordenadas mostradas en el sistema de georreferenciación UTM ETRS89, huso 30. Independientemente de si es el Huso que aplica a la provincia o no.
[2] Capacidad firme disponible
Capacidad de acceso disponible en el nivel de tensión de las barras de la subestación. La capacidad total disponible en una subestación no es la resultante de sumar la capacidad publicada en los diferentes niveles de tensión.
La información publicada de capacidad de acceso disponible no presupone la viabilidad de la conexión, que será considerada en el proceso de evaluación de las solicitudes de permisos de acceso y conexión y determinada por el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad aplicables.
[3] Capacidad de acceso firme de demanda ocupada
Se considera la capacidad correspondiente a las instalaciones de demanda conectadas en ese nudo, con permisos en vigor y con estudio de capacidad favorable.
[4] Capacidad de acceso firme admitida y no evaluada
Suma de la capacidad de acceso correspondiente a las solicitudes admitidas y en estudio por parte de UFD, sin permisos de acceso y conexión concedidos.
Consideraciones generales sobre la capacidad de acceso:
La capacidad de acceso publicada en virtud del artículo 33.9 de la Ley 24/2013, el artículo 5.4 del RD 1183/2020 y el artículo 16 de la Circular 1/2024 debe considerarse como informativa, sin que sustituya a la necesidad de realizar un estudio específico para cada solicitud concreta de acceso y conexión a la red de distribución de UFD.
La determinación de la capacidad de acceso respecto a una instalación de demanda específica y a un punto concreto de la red de distribución de UFD se evaluará en el procedimiento de obtención de los permisos de acceso y conexión tras la correspondiente solicitud realizada conforme a la legislación vigente.
La capacidad de acceso disponible en cada subestación podrá verse afectada por la Influencia de las redes adyacentes y/o de los informes de aceptabilidad.
Los datos mostrados en la tabla se han calculado según Algoritmo de cálculo de Capacidades de Demanda v.1
VILLARRUBIA DE SANTIAGO
4441860